CAPITOLUL 7

PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG

CUPRINS

7.	PLANUL DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG	3

7.1	Rezumat	3

7.2	Contextul de Planificare	4

7.2.1	Apa potabilă	4

7.2.2	Colectarea și tratarea apelor uzate	6

7.3	Măsuri de Investiție pe Termen Lung	8

7.3.1.	Planul de investiții pe termen lung pentru zonele rurale	9

7.4	Parametrii de Proiectare și Pre-dimensionare de bază	26

7.4.1	Proiectarea stațiilor de tratare a apei	26

7.4.2	Criterii de proiectare – epurarea apelor uzate	30

7.5	Costuri unitare	34

7.5.1	Generalități	34

7.5.2	Costuri de investiție	34

7.5.3	Costuri de întreținere și exploatare	38

7.6	Costuri de Investiție	38

7.7	Costuri de Operare, Întreţinere și Administrare	39

7.7.1	Epurarea apelor uzate	40

7.8	Programul de Implementare şi Etapizarea Măsurilor	43

7.8.1	Criteriile pentru Etapizare	43

7.8.2	Programul de Implementare şi Planul de Etapizare	44

7.9	Impactul Măsurilor Propuse	46

7.9.1	Introducere	46

7.9.2	Utilizarea terenului	47

7.9.3	Solul și geologia	49

7.9.4	Resurse de apa	52

7.9.5	Calitatea aerului	54

7.9.6	Folosinte agricole	56

7.9.7	Resurse biologice	58

7.9.8	Valorile culturale	60

7.9.9	Zgomotul	61

7.9.10	Siguranta publica, substante periculoase	63

7.9.11	Controlul traficului, transport	66

7.9.12	Peisajul	67

7.10	Atingerea Obiectivelor	70

7.11	Cerințe Instituționale	70

7.11.1	Cerințe legislative actuale	70

7.11.2	Aranjamente instituționale	77

Concluzie	80

# PLANUL DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG

## Rezumat

Măsurile de investiții pe termen lung au fost prezentate astfel:

- Analiza și evaluarea sistuatiei existente (capitolul 2);

- Definirea aglomerărilor și proiectiile consumului de apă și a cantității de apă uzată (capitolul 3);

- Compararea rezultatelor analizelor și evaluării situației existente cu Obiectivele Naționale și Județene (capitolul 4);

- Pe langa alte probleme, o mare parte a capitolului “Analiza și selectia alternativelor optime” o reprezintă determinarea unor aglomerări corespunzatoare sistemelor de apă potabilă și apă uzată. Planul de investiții pe termen lung se bazeaza pe rezultatele analizei optiunilor (capitolul 5);

- Strategia județului descrisa în capitolul 6.

Parametri principali de proiectare pentru planul de investiții pe termen lung sunt prezentati în capitolul 3 și în corespondență cu Anexa 7.3.3.

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare, a fost creata o Baza de Date a Prețurilor Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Prețurilor Unitare consta în determinarea unui cost estimativ solid pentru alocarea bugetelor diferitelor măsuri.

Proiectele de infrastructura, cum sunt stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare, de regula, prezintă riscul depasirii bugetelor definite anterior (schimbari ale condițiilor amplasamentului, reabilitare în paralel cu funcționarea, reabilitarea structurilor din beton existente, intarzieri ce nu depind de Antreprenor, probleme de forta majora, etc.). Chiar și micile abateri pot cauza depasiri considerabile ale bugetului alocat.

În plus, în conformitate cu Obligatiile Naționale (POS, Tratatul de Aderare) va exista o serie de proiecte de constructie importante, în următorii ani, care vor cauza, probabil, costuri specifice ridicate.

Ca urmare, Consultantul si-a luat o marja de siguranta pentru estimarea costurilor specifice, în scopul evițării depasirilor de buget pe durata implementării.

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creata pe baza proiectelor de infrastructura similare din România sau alte tari est-europene.

Sumarul capitolului Baza de Date a Prețurilor Unitare și provenienta costurilor specifice sunt prezentate în Anexa D1.1.

Planul de investiții pe termen lung cuprinde componenetele proiectului ce urmează a fi implementate în următorii 30 ani. Detalii despre aceste componente sunt prezentate în Anexa 7.3.3.

Impactul măsurilor propuse pe termen lung este analizat în sub-capitolul 7.9.

Asa cum s-a menționat anterior, consolidarea instituționala consta în procesul de regionalizare. Sub-capitolul 7.11 prezintă recomandarile Consultantului pentru procesul de stabilire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarăși a Operatorului Regional. Este important de menționat, inca o data, că aceste reglementari instituționale sunt obligatorii pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare reprezintă condiția de baza (conform POS Mediu), pentru o dezvoltare corecta a sectorului de apă potabilă și apă uzată.

## Contextul de Planificare

### Apa potabilă

| Perioada | Sursa | Tratare | Rețea |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 - 2013 | Finalizarea investițiilor în curs | Finalizarea investițiilor în curs | Finalizarea investițiilor în curs |
| 2014 - 2023 | - Reabilitarea structurilor captarilor de rau existente; - Reabilitarea /reinnoirea frontului de captare pe baza programelor convenite - Reabilitarea /înlocuirea conductelor de aducțiune apă bruta - Înlocuirea echipamentelor mecano-electrice de la fronturile de captare pe baza programului convenit | - Construirea de facilități noi de tratare că parte a unui program pe termen lung; - Reabilitarea facilităților existente care nu au fost incluse în programul anterior; - Dotarea tuturor stațiilor de tratare cu sisteme de recuperare a nămolului. | - Continuarea extinderii rețelei pentru a ajunge la o rata de acoperire de 100% în zonele urbane majore; - Continuarea extinderii rețelei pentru a ajunge la o rata de acoperire de 80% în zonele cu comunități mai mici; - Ranforsarea magistralelor pentru a asigura o alimentare adecvata cu apă acolo unde este necesar; - Finalizarea înlocuirii conductelor magistrale din azbo-ciment; - Continuarea înlocuirii tronsoanelor defecte din rețea pe baza rezultatelor programului privind pierderile de apa; - Inceperea elaborarii unui model hidraulic al rețelei pentru a optimiza performanta rețelei; |
| 2021 - 2027 | - Înlocuirea continua a echipamentelor mecano-electrice de la fronturile de captare pentru a imbunatati eficienta energetica - Reabilitare continua a fronturilor de captare pe baza programului convenit | - Înlocuirea partilor majore ale echipamentelor mecano-electrice în conformitate cu programul convenit și pentru a economiși energia electrica; - Continuarea reabilițăriifacilităților existente; - Dotarea cu facilități suplimentare de tratare acolo unde calitatea apei este indoielnica | - Continuarea înlocuirii tronsoanelor defecte din rețea; - Efectuarea schimbarilor necesare ale rețelei bazate pe rezultatele modelului hidraulic; - Extinderea rețelei atâtcât este necesar în conformitate cu planul urbanistic; - Mentinerea unei campanii proactive de control a pierderilor de apa. |
| 2027-2030 | - Reabilitarea componentelor majore structurale ale captarilor de apă de suprafața; - Înlocuirea sistemului SCADA pentru fronturile de captare | - Reabilitarea componentelor structurale majore ale stațiilor de tratare; - Analiza nevoii de capacitate suplimentara de tratare în comparatie cu schimbarile survenite în profilul cererii | - Continuarea înlocuirii rețelei pe baza rezultatelor campaniei de control al pierderilor; - Analiza rezultatelor modelului hidraulic |
| 2031 - 2035 | - Întretinerea echipamentului pentru a se asigura faptul că nu exista lipsuri în alimentare. | - Înlocuirea echipamentului și structurilor în conformitate cu programul convenit. | - Continuarea înlocuirii rețelei pe baza rezultatelor campaniei de control al pierderilor |
| 2036 - 2043 | - Întretinerea echipamentului pentru a se asigura faptul că nu exista lipsuri în alimentare. | - Înlocuirea echipamentului și structurilor în conformitate cu programul convenit | - Continuarea înlocuirii rețelei pe baza rezultatelor campaniei de control al pierderilor. |

### Colectarea și tratarea apelor uzate

| Perioada | Canalizare | Epurare | Nămol |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 - 2013 | Finalizarea investițiilor în curs | Finalizarea investițiilor în curs | Finalizarea investițiilor în curs |
| 2014 - 2023 | - Extinderea rețelei în zonele urbane ce nu sunt acoperite în programul de investiții prioritare pentru a realiza 95% gard de acoperire pentru zona urbană; - Continua instalare a conductelor magistrale pentru schemele regionale de apă uzată (clustere de apă uzată); - Instalarea unor tronsoane non cheie ale rețelei în localitățile recent conectate; - Continua înlocuirea tronsoanelor cu probleme ale rețelei existente; - Instalarea tronsoanelor cheie ale rețelei în localitățile sub 10,000 pe care nu sunt parti ale schemelor de dezvoltare regionala. | - Reabilitarea/extinderea facilităților existente de epurare pentru o populație echivalenta sub 10,000; - Realizarea unor facilități de epurare noi pentru partile care au mai ramas din schemele de dezvoltare regionala privind epurarea apelor uzate; - Realizarea unor facilități de epurare noi în funcție de realizarea noilor sisteme de colectare a apelor uzate. | - Realizarea facilităților de tratare a nămolului la toate stațiile de epurare noi; - Realizarea unui program de monitorizare a nămolului pentru a se vedea daca acesta poate fi folosit în agricultura; - Adoptarea unor metode alternative de evacuare a nămolului, că de ex. uscare sau incinerare. |
| 2023 - 2027 | - Furnizarea pentru prima data a serviciilor de canalizare în localitățile rurale ce nu sunt acoperite de Directva, între 500 și 2,000 p.e. - Continua înlocuirea tronsoanelor cu probleme ale rețelei existente; - Dezvoltarea unui model hidraulic pentru comunitățile urbane importante; - Realizarea unor lucrări de îmbunătățire ale deversoarelor conductelor de canalizare în sistem combinat; - Dotarea cu echipament care să colecteze materialul vidanjabil din fosele septice. | - Constructie completa a facilităților adecvate de tratare pentru comunitățile rurale, așa cum se cere în prevederile Directivei; - Înlocuirea elementelor majore ale echipamentelor mecano-electrice în conformitate cu programul convenit. | - Extinderea facilităților de tratare a nămolului dupa cum este necesar; - Înlocuirea elementelor majore ale echipamentelor mecano-electrice în conformitate cu programul convenit; - Inceperea evacuarii nămolului pe terenuri în conformitate cu legislatia. |
| 2027-2030 | - Extinderea rețelelor dupa cum este necesar; - Continua înlocuirea tronsoanelor vechi ale rețelei; - Reconfigurarea rețelei pe baza rezultatelor modelului hidraulic al rețelei. | - Realizarea unei tratari adecvate cum sunt fosele septice pentru comunitățile cu p.e. sub 5000. - Înlocuirea echipamentelor mecano-electrice în conformitate cu programul convenit; - Analizarea performantei/ eficientei stațiilor de epurare existente și modificarea lor daca este necesar. | - Întretinerea facilităților; - Continuarea programului de evacuare ecologica a nămolului pe terenuri. |
| 2031 - 2035 | - Extinderea rețelelor dupa cum este necesar; - Continua înlocuire a tronsoanelor vechi ale rețelei; - Reconfigurarea rețelei pe baza rezultatelor modelului hidraulic al rețelei. | - Înlocuirea echipamentelor mecano-electrice în conformitate cu programul convenit; - Analizarea performantei/ eficientei stațiilor de epurare existente și modificarea lor daca este necesar. | - Întretinerea facilităților; - Continuarea programului de evacuare ecologica a nămolului pe terenuri. |
| 2036 - 2043 | - Extinderea rețelelor dupa cum este necesar; - Continua înlocuirea tronsoanelor vechi ale rețelei; - Reconfigurarea rețelei pe baza rezultatelor modelului hidraulic al rețelei | - Înlocuirea echipamentelor mecano-electrice în conformitate cu programul convenit; - Analizarea performantei/ eficientei stațiilor de epurare existente și modificarea lor daca este necesar. | - Întretinerea facilităților; - Continuarea programului de evacuare ecologica a nămolului pe terenuri |

## Măsuri de Investiție pe Termen Lung

Planul de investiții pe termen lung cuprinde măsurile proiectului ce vor fi implementate. Lista detaliata a acestor componente se găsește în Anexa 7.3.3.

Detalierea lucrărilor și măsurilor specifice a fost intocmita tinandu-se cont de următoarele categorii:

- Captarea apei;

- Tratare apei;

- Distribuția apa;

- Colectarea apei uzate;

- Tratarea apei uzate.

Măsurile sunt prezentate atât pentru zonele urbane cât și pentru zonele rurale.

Pentru zonele urbane, acest capitol ofera, pentru fiecare subiect, un detaliu al măsurilor propuse care fac parte din planul de investiții pe termen lung. Aceste măsuri constituie rezultatul unei lungi faze de cunoaștere a sistemelor de apă și canalizare și a deficiențelor acestora, dupa indelungi discutii cu beneficiarii și operatorii locali.

Pentru zonele rurale, costurile și anii de implementare sunt sumarizati în Anexa 7.3.1.

Deasemenea, lista măsurilor include, atunci cand zonele urbane sau rurale sunt conectate între ele, conductele principale și facilitățile prevăzute în clusterele de apă și apă uzată.

### Planul de investiții pe termen lung

Pentru fiecare aglomerare, planul de investiții pe termen lung, tine cont de următoarele concepte:

- Conformarea cu Directivele UE relevante

- Suportabilitatea populației pentru investiție

- Capacitati de funcționare locale

- Probleme existente, așa cum au fost descrise în capitolul 2, crescand importanta fiecarei măsuri propuse

- Eficienta măsurii, corelata cu indicatorii adoptati, conform subiectului.

Următorul tabel centralizeaza indicatorii selectati, funcție de măsurile propuse, costul efectiv și performanta tehnică pentru fiecare măsura, funcție de subiect.

Tabel 7.3 - 1: Indicatori de performanță a măsurilor

| Nr. | Subiectul măsurii | Eficienta tehnică | Eficienta cost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Surse de apa | - Apa subterana: numărul forajelor reabilitate - Apa de suprafața: îmbunătățirea debitului captat | Cost măsura /Număr de PE |
| 2 | Tratarea apei | Îmbunătățirea calității apei |  |
| 3 | Distribuția apei | - Reabilitare: reducerea pierderilor (%) – măsura prioritara conform operatorului local - Extindere: îmbunătățire rata de conectare (%) – măsura prioritara conform operatorului local |  |
| 4 | Distribuția apei | - Reabilitare: reducerea ratei de infiltrații si exfiltratii – măsura prioritara conform operatorului local - Extindere: îmbunătățirea ratei de conectare (%) – măsura prioritara conform operatorului local |  |
| 5 | Epurare | - Eficienta tratare |  |

Anexa 7.3.3 cuprinde detalii ale măsurilor propuse. Acestea sunt prezentate în pachete și descrise cu detalii tehnice. S-a ținut cont de cerințe, din punct de vedere al asistenței tehnice, durata de implementare (inclusiv perioada licitării) și sunt prezentate în anexa mai sus menționată.

În final, costurile sunt centralizate și repartizate pe etape într-un tabel generic. Etapizarea reprezintă rezultatul prioritizărilor prezentate în capitolul 10.

Gradul de suportabilitate al populației este analizat și prezentat în capitolul 9.

Totalul costurilor de investitii pe categorii de costuri (milioane Euro) pentru fiecare UAT sunt prezentate in tabelul urmator:

| Nr. | Articol | Valcea | Brezoi | Bujoreni | Daesti | Budesti | Babeni | Galicea | Ionesti | Olanu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentarea cu apa | 5,432.92 | 1,020.72 | 0.00 | 261.74 | 295.49 | 231.36 | 3,933.80 | 0.00 | 4,675.86 |
| 1.1 | Sursa de apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.89 | 0.00 | 278.70 |
| 1.2 | Statie de tratare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.93 | 0.00 | 334.24 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 5,432.92 | 244.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Statie de pompare | 0.00 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.36 | 0.00 | 79.95 |
| 1.5 | Retea de distributie | 0.00 | 482.61 | 0.00 | 261.74 | 271.65 | 231.36 | 3,478.62 | 0.00 | 3,982.97 |
| 1.6 | Rezervor | 0.00 | 187.80 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apa uzata | 7,321.85 | 9,487.00 | 6,138.02 | 1,122.02 | 10,025.74 | 5,157.81 | 6,647.63 | 6,949.42 | 2,041.54 |
| 2.1 | Statie de epurare | 5,100.00 | 2,511.67 | 0.00 | 0.00 | 3,066.29 | 2,984.63 | 0.00 | 2,481.03 | 0.00 |
| 2.2 | Statie de pompare | 655.99 | 978.32 | 1,058.87 | 196.85 | 856.59 | 651.54 | 0.95 | 196.85 | 1,177.64 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 225.93 | 1,733.64 | 155.86 | 98.42 | 261.32 | 57.06 | 664.88 | 137.79 | 858.39 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 929.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 1,339.93 | 3,334.13 | 4,923.29 | 826.75 | 5,841.53 | 1,464.58 | 5,981.80 | 4,133.75 | 5.51 |
| TOT | Total | 12,754.77 | 10,507.72 | 6,138.02 | 1,383.75 | 10,321.23 | 5,389.16 | 10,581.43 | 6,949.42 | 6,717.40 |
| Nr. | Articol | Orlesti | Dragoesti | Scundu | Prundeni | Dragasani | Muereasca | Ocnele Mari | Mihaesti | Alunu |
| 1 | Alimentarea cu apa | 1,709.46 | 1,972.85 | 1,050.36 | 2,198.54 | 0.00 | 3,572.83 | 0.00 | 0.00 | 740.14 |
| 1.1 | Sursa de apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Statie de tratare | 0.00 | 254.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 288.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Statie de pompare | 0.00 | 47.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 196.85 |
| 1.5 | Retea de distributie | 1,376.34 | 1,555.72 | 1,050.36 | 1,992.07 | 0.00 | 3,440.85 | 0.00 | 0.00 | 543.29 |
| 1.6 | Rezervor | 44.41 | 115.30 | 0.00 | 206.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apa uzata | 3,602.26 | 5,672.17 | 2,125.93 | 0.00 | 1,603.12 | 6,574.62 | 0.00 | 17,034.00 | 8,241.24 |
| 2.1 | Statie de epurare | 0.00 | 2,189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Statie de pompare | 196.85 | 721.01 | 131.23 | 0.00 | 641.18 | 524.92 | 0.00 | 2,135.63 | 328.08 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 98.42 | 211.95 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 262.46 | 0.00 | 883.99 | 196.85 |
| 2.3 | Coletor principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,014.38 | 7,716.32 |
| 2.5 | Extindere retea de canalizare | 3,307.00 | 2,549.60 | 1,929.08 | 0.00 | 961.94 | 5,787.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOT | Total | 5,311.72 | 7,645.02 | 3,176.29 | 2,198.54 | 1,603.12 | 10,147.45 | 0.00 | 17,034.00 | 8,981.38 |
| Nr. | Articol | Berbesti | Sinesti | Gradistea | Livezi | Zatreni | Lacusteni | Balcesti | Mateesti | Fauresti |
| 1 | Alimentarea cu apa | 215.11 | 1,129.89 | 0.00 | 3,387.41 | 0.00 | 261.34 | 0.00 | 2,068.86 | 2,874.79 |
| 1.1 | Sursa de apa | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 232.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.88 | 41.94 |
| 1.2 | Statie de tratare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.03 | 35.03 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 0.00 | 118.11 | 0.00 | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Statie de pompare | 131.23 | 196.85 | 0.00 | 105.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 262.46 |
| 1.5 | Retea de distributie | 0.00 | 814.94 | 0.00 | 2,686.63 | 0.00 | 261.34 | 0.00 | 1,810.97 | 2,535.36 |
| 1.6 | Rezervor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.37 | 0.00 |
| 2 | Apa uzata | 10,706.04 | 7,234.57 | 15,636.38 | 11,916.08 | 1,574.76 | 551.17 | 0.00 | 5,905.35 | 4,212.48 |
| 2.1 | Statie de epurare | 3,029.09 | 2,155.96 | 2,467.45 | 2,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Statie de pompare | 524.92 | 262.46 | 328.08 | 590.54 | 131.23 | 0.00 | 0.00 | 262.46 | 196.85 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 262.46 | 131.23 | 164.04 | 360.88 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 131.23 | 157.48 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 6,889.58 | 4,684.91 | 12,676.82 | 8,818.66 | 1,377.92 | 551.17 | 0.00 | 5,511.66 | 3,858.16 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOT | Total | 10,921.15 | 8,364.46 | 15,636.38 | 15,303.48 | 1,574.76 | 812.51 | 0.00 | 7,974.21 | 7,087.27 |
| Nr. | Articol | Lalosu | Vaideeni | Slatioara | Stroesti | Copaceni | Lapusata | Ladesti | Fartatesti | Stanesti |
| 1 | Alimentarea cu apa | 909.19 | 946.54 | 0.00 | 1,795.79 | 467.85 | 326.59 | 0.00 | 2,109.13 | 573.97 |
| 1.1 | Sursa de apa | 46.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.93 | 0.00 | 83.88 | 0.00 |
| 1.2 | Statie de tratare | 862.33 | 946.54 | 0.00 | 0.00 | 257.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Statie de pompare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.91 | 48.84 | 98.30 | 0.00 | 33.18 | 56.53 |
| 1.5 | Retea de distributie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.88 | 134.49 | 123.36 | 0.00 | 1,992.07 | 517.45 |
| 1.6 | Rezervor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apa uzata | 6,741.16 | 12,334.57 | 3,070.78 | 12,094.72 | 9,559.09 | 1,607.57 | 8,001.00 | 5,775.75 | 5,290.45 |
| 2.1 | Statie de epurare | 1,623.23 | 0.00 | 0.00 | 2,659.42 | 2,484.40 | 0.00 | 1,898.81 | 2,350.64 | 211.85 |
| 2.2 | Statie de pompare | 917.00 | 1,686.92 | 196.85 | 1,312.30 | 1,049.84 | 131.23 | 328.08 | 262.46 | 262.46 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 724.73 | 508.49 | 118.11 | 295.07 | 256.62 | 98.42 | 262.46 | 131.23 | 131.23 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 3,476.20 | 10,139.15 | 2,755.83 | 7,827.94 | 5,768.23 | 1,377.92 | 5,511.66 | 3,031.41 | 4,684.91 |
| TOT | Total | 7,650.35 | 13,281.11 | 3,070.78 | 13,890.51 | 10,026.93 | 1,934.15 | 8,001.00 | 7,884.88 | 5,864.42 |
| Nr. | Articol | Maciuca | Valea Mare | Diculesti | Rosiile | Tetoiu | Ghioroiu | Cernisoara | Roesti | Horezu |
| 1 | Alimentarea cu apa | 3,835.71 | 840.90 | 3,354.22 | 5,685.27 | 810.35 | 891.90 | 3,169.32 | 1,377.83 | 5,021.23 |
| 1.1 | Sursa de apa | 437.14 | 0.00 | 83.88 | 83.88 | 41.94 | 41.94 | 121.87 | 41.94 | 399.81 |
| 1.2 | Statie de tratare | 788.47 | 54.33 | 35.03 | 39.20 | 35.03 | 35.03 | 194.67 | 35.03 | 1,176.26 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 1,120.92 | 541.81 | 55.77 | 295.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,018.25 |
| 1.4 | Statie de pompare | 183.75 | 47.89 | 66.36 | 131.23 | 99.55 | 0.00 | 48.87 | 33.18 | 0.00 |
| 1.5 | Retea de distributie | 1,158.58 | 196.87 | 3,024.33 | 5,034.51 | 633.84 | 814.94 | 2,782.81 | 1,267.68 | 2,426.91 |
| 1.6 | Rezervor | 146.85 | 0.00 | 88.85 | 101.19 | 0.00 | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apa uzata | 8,746.90 | 6,031.75 | 7,635.36 | 11,791.86 | 10,866.51 | 6,310.96 | 4,842.40 | 413.37 | 14,749.99 |
| 2.1 | Statie de epurare | 0.00 | 1,299.11 | 1,874.36 | 2,586.07 | 2,063.60 | 504.03 | 0.00 | 0.00 | 2,256.90 |
| 2.2 | Statie de pompare | 656.15 | 393.69 | 328.08 | 328.08 | 393.69 | 196.85 | 1,115.46 | 0.00 | 2,433.97 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 358.72 | 354.85 | 196.85 | 196.85 | 196.85 | 98.42 | 207.47 | 0.00 | 530.91 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.89 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 7,732.03 | 3,984.10 | 5,236.08 | 8,680.86 | 8,212.37 | 5,511.66 | 3,519.47 | 413.37 | 9,087.33 |
| TOT | Total | 12,582.61 | 6,872.64 | 10,989.57 | 17,477.13 | 11,676.86 | 7,202.86 | 8,011.72 | 1,791.20 | 19,771.23 |
| Nr. | Articol | Maldaresti | Otesani | Popesti | Sirineasa | Costesti | Tomsani | Francesti | Pesceana | Glavile |
| 1 | Alimentarea cu apa | 3,381.87 | 3,689.84 | 0.00 | 790.00 | 1,759.99 | 940.33 | 3,729.84 | 2,476.07 | 112,411.19 |
| 1.1 | Sursa de apa | 0.00 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | 8.20 | 200.25 | 41.94 | 83.88 |
| 1.2 | Statie de tratare | 0.00 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 25.69 | 167.66 | 35.03 | 35.03 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.59 | 0.00 | 144.35 |
| 1.4 | Statie de pompare | 0.00 | 196.85 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 207.72 | 67.39 | 130.18 | 65,615.00 |
| 1.5 | Retea de distributie | 3,381.87 | 3,169.20 | 0.00 | 724.39 | 362.19 | 698.72 | 2,939.34 | 2,234.86 | 2,118.84 |
| 1.6 | Rezervor | 0.00 | 139.27 | 0.00 | 0.00 | 1,275.56 | 0.00 | 280.61 | 34.07 | 44,414.10 |
| 2 | Apa uzata | 9,796.06 | 8,561.97 | 0.00 | 649.59 | 1,036.72 | 5,422.76 | 17,146.79 | 7,668.60 | 9,951.81 |
| 2.1 | Statie de epurare | 426.24 | 2,499.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.45 | 2,654.67 | 464.07 | 1,920.54 |
| 2.2 | Statie de pompare | 1,443.53 | 459.31 | 0.00 | 65.62 | 131.23 | 262.46 | 1,574.76 | 393.69 | 393.69 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 209.97 | 229.65 | 0.00 | 32.81 | 78.74 | 131.23 | 619.47 | 196.85 | 196.85 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 7,716.32 | 5,373.87 | 0.00 | 551.17 | 826.75 | 2,858.62 | 12,297.89 | 6,613.99 | 7,440.74 |
| TOT | Total | 13,177.93 | 12,251.81 | 1,439.59 | 2,796.71 | 6,363.10 | 20,876.63 | 10,144.66 | 122,363.01 | 8,263.72 |
| Nr. | Articol | Amarasti | Creteni | Sutesti | Gusoieni | Mitrofani | Madulari | Susani | Lungesti | Stefanesti |
| 1 | Alimentarea cu apa | 1,531.62 | 1,097.76 | 884.49 | 2,543.82 | 1,000.40 | 6,343.22 | 595.47 | 0.00 | 767.53 |
| 1.1 | Sursa de apa | 41.94 | 83.88 | 58.71 | 125.81 | 34.29 | 167.75 | 41.94 | 0.00 | 85.62 |
| 1.2 | Statie de tratare | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 105.08 | 0.00 | 0.00 | 557.15 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 137.79 | 0.00 | 0.00 | 190.28 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.76 |
| 1.4 | Statie de pompare | 66.36 | 0.00 | 66.36 | 99.55 | 65.62 | 524.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Retea de distributie | 1,177.13 | 905.49 | 724.39 | 1,955.85 | 887.38 | 5,432.92 | 553.53 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Rezervor | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 137.30 | 0.00 | 112.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Apa uzata | 6,732.10 | 4,273.83 | 1,791.78 | 4,327.30 | 1,496.02 | 6,490.87 | 11,732.76 | 8,837.52 | 1,852.99 |
| 2.1 | Statie de epurare | 0.00 | 0.00 | 335.13 | 420.91 | 0.00 | 388.68 | 1,887.07 | 2,881.26 | 0.00 |
| 2.2 | Statie de pompare | 262.46 | 524.92 | 196.85 | 656.15 | 65.62 | 393.69 | 1,296.69 | 204.74 | 204.74 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 131.23 | 131.89 | 157.48 | 242.25 | 52.49 | 196.85 | 593.26 | 195.43 | 186.12 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 6,338.41 | 3,617.03 | 1,102.33 | 3,007.99 | 1,377.92 | 5,511.66 | 7,955.74 | 5,556.09 | 1,462.13 |
| TOT | Total | 8,263.72 | 5,371.59 | 2,676.28 | 6,871.12 | 2,496.43 | 12,834.09 | 12,328.22 | 8,837.52 | 2,620.52 |
| Nr. | Articol | Voicesti | Caineni | Boisoara | Racovita | Titesti | Perisani | Salatrucel | Berislavesti | Runcu |
| 1 | Alimentarea cu apa | 814.94 | 410.68 | 0.00 | 1,016.52 | 934.46 | 141.84 | 0.00 | 0.00 | 1,028.18 |
| 1.1 | Sursa de apa | 0.00 | 48.48 | 0.00 | 41.94 | 365.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.94 |
| 1.2 | Statie de tratare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.03 | 569.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.03 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.86 |
| 1.4 | Statie de pompare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Retea de distributie | 362.19 | 362.19 | 0.00 | 905.49 | 0.00 | 108.66 | 0.00 | 0.00 | 814.94 |
| 1.6 | Rezervor | 452.74 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.41 |
| 2 | Apa uzata | 3,683.17 | 8,133.37 | 0.00 | 7,192.23 | 6,378.59 | 10,017.60 | 498.67 | 10,397.13 | 3,595.74 |
| 2.1 | Statie de epurare | 0.00 | 2,372.38 | 0.00 | 499.50 | 276.39 | 2,179.51 | 0.00 | 2,605.99 | 269.06 |
| 2.2 | Statie de pompare | 590.54 | 328.08 | 0.00 | 393.69 | 393.69 | 524.92 | 65.62 | 787.38 | 196.85 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 316.13 | 196.85 | 0.00 | 236.21 | 196.85 | 111.09 | 19.68 | 79.46 | 98.42 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 2,776.50 | 5,236.08 | 0.00 | 6,062.83 | 5,511.66 | 7,202.09 | 413.37 | 6,924.30 | 3,031.41 |
| TOT | Total | 4,498.11 | 8,544.05 | 0.00 | 8,208.75 | 7,313.04 | 10,159.44 | 498.67 | 10,397.13 | 4,623.92 |
| Nr. | Articol | Golesti | Milcoiu | N. Balcescu | Stoilesti | Danicei | Barbatesti | Pietrari | Pausesti | Stoenesti |
| 1 | Alimentarea cu apa | 4,562.07 | 1,405.37 | 0.00 | 1,227.10 | 1,267.68 | 0.00 | 111.68 | 0.00 | 1,857.05 |
| 1.1 | Sursa de apa | 125.81 | 16.83 | 0.00 | 152.97 | 0.00 | 0.00 | 15.89 | 0.00 | 41.94 |
| 1.2 | Statie de tratare | 35.03 | 464.46 | 0.00 | 710.36 | 0.00 | 0.00 | 95.80 | 0.00 | 35.03 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 249.34 | 0.00 | 0.00 | 95.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.21 |
| 1.4 | Statie de pompare | 110.98 | 209.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.08 |
| 1.5 | Retea de distributie | 3,984.14 | 688.17 | 0.00 | 268.23 | 1,267.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.02 |
| 1.6 | Rezervor | 56.78 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.78 |
| 2 | Apa uzata | 10,758.60 | 7,452.96 | 0.00 | 9,619.16 | 6,868.64 | 5,931.60 | 4,249.68 | 11,909.39 | 13,725.08 |
| 2.1 | Statie de epurare | 2,274.58 | 346.85 | 0.00 | 0.00 | 412.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,066.94 |
| 2.2 | Statie de pompare | 328.08 | 328.08 | 0.00 | 328.08 | 393.69 | 262.46 | 558.01 | 704.41 | 352.21 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 164.04 | 164.04 | 0.00 | 196.85 | 275.58 | 157.48 | 92.96 | 110.62 | 522.73 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 7,991.91 | 6,613.99 | 0.00 | 9,094.24 | 5,787.24 | 5,511.66 | 3,598.71 | 11,094.36 | 9,783.20 |
| TOT | Total | 15,320.68 | 8,858.33 | 0.00 | 10,846.26 | 8,136.32 | 5,931.60 | 4,361.36 | 11,909.39 | 15,582.13 |
| Nr. | Articol | Bunesti | Pausesti Maglasi | Vladesti | Baile Olanesti | Voineasa | Malaia | Baile Govora | Calimanesti | Total judet |
| 1 | Alimentarea cu apa | 0.00 | 0.00 | 395.38 | 705.13 | 2,904.76 | 1,870.01 | 1,982.29 | 0.00 | 235,727.81 |
| 1.1 | Sursa de apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.54 | 41.94 | 0.00 | 0.00 | 4,296.44 |
| 1.2 | Statie de tratare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.94 | 293.99 | 0.00 | 0.00 | 9,735.63 |
| 1.3 | Conducta de aductiune | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.68 | 0.00 | 304.10 | 0.00 | 11,386.18 |
| 1.4 | Statie de pompare | 0.00 | 0.00 | 33.18 | 189.59 | 131.23 | 65.62 | 97.77 | 0.00 | 70,642.44 |
| 1.5 | Retea de distributie | 0.00 | 0.00 | 362.19 | 515.55 | 1,580.01 | 1,468.46 | 1,425.68 | 0.00 | 91,053.24 |
| 1.6 | Rezervor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.35 | 0.00 | 154.74 | 0.00 | 48,613.88 |
| 2 | Apa uzata | 0.00 | 11,501.06 | 809.10 | 0.00 | 8,107.73 | 5,931.60 | 1,942.80 | 911.73 | 550,730.44 |
| 2.1 | Statie de epurare | 0.00 | 2,963.66 | 0.00 | 0.00 | 1,839.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,099.24 |
| 2.2 | Statie de pompare | 0.00 | 1,070.08 | 65.62 | 0.00 | 787.38 | 262.46 | 347.33 | 235.00 | 42,575.82 |
| 2.3 | Conducte de refulare | 0.00 | 154.66 | 14.57 | 0.00 | 335.82 | 157.48 | 172.37 | 0.00 | 19,209.18 |
| 2.4 | Colector principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.24 |
| 2.5 | Reabilitare retea de canalizare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,540.45 |
| 2.6 | Extindere retea de canalizare | 0.00 | 7,312.66 | 728.92 | 0.00 | 5,144.58 | 5,511.66 | 1,423.11 | 676.73 | 336,376.50 |
| TOT | Total | 0.00 | 11,501.06 | 1,204.48 | 705.13 | 11,012.49 | 7,801.60 | 3,925.09 | 911.73 | 786,458.25 |

Valorile de investiții pe fiecare etapă sunt prezentate în tabelul următor:

| Nr. | Articol | Costuri totale (mil. Euro) | Etapa 2 | Etapa 3 | Sursa de finantare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2023 | >2023 | FC | Altele |
| 0 | Ramnicu Valcea | 12,754.77 | 7,321.85 | 5,432.92 | 7,321.85 | 5,432.92 |
| 0.1 | Alimentare cu apa | 5,432.92 | 0.00 | 5,432.92 | 0.00 | 5,432.92 |
| 0.2 | Apa uzata | 7,321.85 | 7,321.85 | 0.00 | 7,321.85 | 0.00 |
| 1 | Brezoi | 10,507.72 | 7,485.08 | 3,022.65 | 7,485.08 | 3,022.65 |
| 1.1 | Alimentare cu apa | 1,020.72 | 1,020.72 | 0.00 | 1,020.72 | 0.00 |
| 1.2 | Apa uzata | 9,487.00 | 6,464.35 | 3,022.65 | 6,464.35 | 3,022.65 |
|  | Calimanesti | 911.73 | 911.73 | 0.00 | 911.73 | 0.00 |
|  | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Apa uzata | 911.73 | 911.73 | 0.00 | 911.73 | 0.00 |
| 2 | Bujoreni | 6,138.02 | 2,727.82 | 3,410.20 | 2,727.82 | 3,410.20 |
| 2.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Apa uzata | 6,138.02 | 2,727.82 | 3,410.20 | 2,727.82 | 3,410.20 |
| 3 | Daesti | 1,383.75 | 261.74 | 1,122.02 | 261.74 | 1,122.02 |
| 3.1 | Alimentare cu apa | 261.74 | 261.74 | 0.00 | 261.74 | 0.00 |
| 3.2 | Apa uzata | 1,122.02 | 0.00 | 1,122.02 | 0.00 | 1,122.02 |
| 3A | Budesti | 10,321.23 | 5,146.98 | 5,174.25 | 5,146.98 | 5,174.25 |
| 3A.1 | Alimentare cu apa | 295.49 | 0.00 | 295.49 | 0.00 | 295.49 |
| 3A.2 | Apa uzata | 10,025.74 | 5,146.98 | 4,878.76 | 5,146.98 | 4,878.76 |
| 3B | Babeni | 5,389.16 | 2,404.54 | 2,984.63 | 2,404.54 | 2,984.63 |
| 3B.1 | Alimentare cu apa | 231.36 | 231.36 | 0.00 | 231.36 | 0.00 |
| 3B.2 | Apa uzata | 5,157.81 | 2,173.18 | 2,984.63 | 2,173.18 | 2,984.63 |
| 4 | Galicea | 10,581.43 | 5,763.37 | 4,818.05 | 5,763.37 | 4,818.05 |
| 4.1 | Alimentare cu apa | 3,933.80 | 1,911.58 | 2,022.22 | 1,911.58 | 2,022.22 |
| 4.2 | Apa uzata | 6,647.63 | 3,851.79 | 2,795.84 | 3,851.79 | 2,795.84 |
| 5 | Ionesti | 6,949.42 | 6,949.42 | 0.00 | 0.00 | 6,949.42 |
| 5.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Apa uzata | 6,949.42 | 6,949.42 | 0.00 | 0.00 | 6,949.42 |
| 6 | Olanu | 6,717.40 | 11,725.50 | 150.83 | 11,725.50 | 150.83 |
| 6.1 | Alimentare cu apa | 4,675.86 | 4,675.86 | 0.00 | 4,675.86 | 0.00 |
| 6.2 | Apa uzata | 2,041.54 | 7,049.65 | 150.83 | 7,049.65 | 150.83 |
| 7 | Orlesti | 5,311.72 | 3,602.26 | 1,709.46 | 0.00 | 5,311.72 |
| 7.1 | Alimentare cu apa | 1,709.46 | 0.00 | 1,709.46 | 0.00 | 1,709.46 |
| 7.2 | Apa uzata | 3,602.26 | 3,602.26 | 0.00 | 0.00 | 3,602.26 |
| 8 | Dragoesti | 7,645.02 | 7,645.02 | 0.00 | 7,645.02 | 0.00 |
| 8.1 | Alimentare cu apa | 1,972.85 | 1,972.85 | 0.00 | 1,972.85 | 0.00 |
| 8.2 | Apa uzata | 5,672.17 | 5,672.17 | 0.00 | 5,672.17 | 0.00 |
| 9 | Scundu | 3,176.29 | 2,125.93 | 1,050.36 | 0.00 | 3,176.29 |
| 9.1 | Alimentare cu apa | 1,050.36 | 0.00 | 1,050.36 | 0.00 | 1,050.36 |
| 9.2 | Apa uzata | 2,125.93 | 2,125.93 | 0.00 | 0.00 | 2,125.93 |
| 10 | Prundeni | 2,198.54 | 0.00 | 2,198.54 | 0.00 | 2,198.54 |
| 10.1 | Alimentare cu apa | 2,198.54 | 0.00 | 2,198.54 | 0.00 | 2,198.54 |
| 10.2 | Apa uzata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Dragasani | 1,603.12 | 1,603.12 | 0.00 | 1,603.12 | 0.00 |
|  | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Apa uzata | 1,603.12 | 1,603.12 | 0.00 | 1,603.12 | 0.00 |
| 11 | Muereasca | 10,147.45 | 3,572.83 | 6,574.62 | 0.00 | 10,147.45 |
| 11.1 | Alimentare cu apa | 3,572.83 | 3,572.83 | 0.00 | 0.00 | 3,572.83 |
| 11.2 | Apa uzata | 6,574.62 | 0.00 | 6,574.62 | 0.00 | 6,574.62 |
| 12 | Mihaesti | 17,034.00 | 17,034.00 | 0.00 | 17,034.00 | 0.00 |
| 12.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.2 | Apa uzata | 17,034.00 | 17,034.00 | 0.00 | 17,034.00 | 0.00 |
| 13 | Alunu | 8,981.38 | 2,028.82 | 6,952.57 | 0.00 | 8,981.38 |
| 13.1 | Alimentare cu apa | 740.14 | 0.00 | 740.14 | 0.00 | 740.14 |
| 13.2 | Apa uzata | 8,241.24 | 2,028.82 | 6,212.43 | 0.00 | 8,241.24 |
| 14 | Berbesti | 10,921.15 | 5,672.06 | 5,249.09 | 0.00 | 10,921.15 |
| 14.1 | Alimentare cu apa | 215.11 | 0.00 | 215.11 | 0.00 | 215.11 |
| 14.2 | Apa uzata | 10,706.04 | 5,672.06 | 5,033.98 | 0.00 | 10,706.04 |
| 15 | Sinesti | 8,364.46 | 0.00 | 8,364.46 | 0.00 | 8,364.46 |
| 15.1 | Alimentare cu apa | 1,129.89 | 0.00 | 1,129.89 | 0.00 | 1,129.89 |
| 15.2 | Apa uzata | 7,234.57 | 0.00 | 7,234.57 | 0.00 | 7,234.57 |
| 16 | Gradistea | 15,636.38 | 15,636.38 | 0.00 | 0.00 | 15,636.38 |
| 16.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.2 | Apa uzata | 15,636.38 | 15,636.38 | 0.00 | 0.00 | 15,636.38 |
| 17 | Livezi | 15,303.48 | 15,302.82 | 0.66 | 3,386.74 | 11,916.74 |
| 17.1 | Alimentare cu apa | 3,387.41 | 3,386.74 | 0.66 | 3,386.74 | 0.66 |
| 17.2 | Apa uzata | 11,916.08 | 11,916.08 | 0.00 | 0.00 | 11,916.08 |
| 18 | Zatreni | 1,574.76 | 0.00 | 1,574.76 | 0.00 | 1,574.76 |
| 18.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.2 | Apa uzata | 1,574.76 | 0.00 | 1,574.76 | 0.00 | 1,574.76 |
| 19 | Lacusteni | 812.51 | 0.00 | 812.51 | 0.00 | 812.51 |
| 19.1 | Alimentare cu apa | 261.34 | 0.00 | 261.34 | 0.00 | 261.34 |
| 19.2 | Apa uzata | 551.17 | 0.00 | 551.17 | 0.00 | 551.17 |
| 20 | Mateesti | 7,974.21 | 5,905.35 | 2,068.86 | 0.00 | 7,974.21 |
| 20.1 | Alimentare cu apa | 2,068.86 | 0.00 | 2,068.86 | 0.00 | 2,068.86 |
| 20.2 | Apa uzata | 5,905.35 | 5,905.35 | 0.00 | 0.00 | 5,905.35 |
| 21 | Fauresti | 7,087.27 | 0.00 | 7,087.27 | 0.00 | 7,087.27 |
| 21.1 | Alimentare cu apa | 2,874.79 | 0.00 | 2,874.79 | 0.00 | 2,874.79 |
| 21.2 | Apa uzata | 4,212.48 | 0.00 | 4,212.48 | 0.00 | 4,212.48 |
| 22 | Lalosu | 7,650.35 | 7,650.35 | 0.00 | 909.19 | 6,741.16 |
| 22.1 | Alimentare cu apa | 909.19 | 909.19 | 0.00 | 909.19 | 0.00 |
| 22.2 | Apa uzata | 6,741.16 | 6,741.16 | 0.00 | 0.00 | 6,741.16 |
| 23 | Vaideeni | 13,281.11 | 6,204.23 | 7,076.87 | 6,204.23 | 7,076.87 |
| 23.1 | Alimentare cu apa | 946.54 | 946.54 | 0.00 | 946.54 | 0.00 |
| 23.2 | Apa uzata | 12,334.57 | 5,257.69 | 7,076.87 | 5,257.69 | 7,076.87 |
| 24 | Slatioara | 3,070.78 | 0.00 | 3,070.78 | 0.00 | 3,070.78 |
| 24.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24.2 | Apa uzata | 3,070.78 | 0.00 | 3,070.78 | 0.00 | 3,070.78 |
| 25 | Stroesti | 13,890.51 | 0.00 | 13,890.51 | 0.00 | 13,890.51 |
| 25.1 | Alimentare cu apa | 1,795.79 | 0.00 | 1,795.79 | 0.00 | 1,795.79 |
| 25.2 | Apa uzata | 12,094.72 | 0.00 | 12,094.72 | 0.00 | 12,094.72 |
| 26 | Copaceni | 10,026.93 | 467.85 | 9,559.09 | 467.85 | 9,559.09 |
| 26.1 | Alimentare cu apa | 467.85 | 467.85 | 0.00 | 467.85 | 0.00 |
| 26.2 | Apa uzata | 9,559.09 | 0.00 | 9,559.09 | 0.00 | 9,559.09 |
| 27 | Lapusata | 1,934.15 | 0.00 | 1,934.15 | 0.00 | 1,934.15 |
| 27.1 | Alimentare cu apa | 326.59 | 0.00 | 326.59 | 0.00 | 326.59 |
| 27.2 | Apa uzata | 1,607.57 | 0.00 | 1,607.57 | 0.00 | 1,607.57 |
| 28 | Ladesti | 8,001.00 | 0.00 | 8,001.00 | 0.00 | 8,001.00 |
| 28.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28.2 | Apa uzata | 8,001.00 | 0.00 | 8,001.00 | 0.00 | 8,001.00 |
| 29 | Fartatesti | 7,884.88 | 4,459.77 | 3,425.10 | 2,350.64 | 5,534.23 |
| 29.1 | Alimentare cu apa | 2,109.13 | 2,109.13 | 0.00 | 0.00 | 2,109.13 |
| 29.2 | Apa uzata | 5,775.75 | 2,350.64 | 3,425.10 | 2,350.64 | 3,425.10 |
| 30 | Stanesti | 5,864.42 | 0.00 | 5,864.42 | 0.00 | 5,864.42 |
| 30.1 | Alimentare cu apa | 573.97 | 0.00 | 573.97 | 0.00 | 573.97 |
| 30.2 | Apa uzata | 5,290.45 | 0.00 | 5,290.45 | 0.00 | 5,290.45 |
| 31 | Maciuca | 12,582.61 | 3,835.71 | 8,746.90 | 3,835.71 | 8,746.90 |
| 31.1 | Alimentare cu apa | 3,835.71 | 3,835.71 | 0.00 | 3,835.71 | 0.00 |
| 31.2 | Apa uzata | 8,746.90 | 0.00 | 8,746.90 | 0.00 | 8,746.90 |
| 32 | Valea Mare | 6,872.64 | 840.90 | 6,031.75 | 840.90 | 6,031.75 |
| 32.1 | Alimentare cu apa | 840.90 | 840.90 | 0.00 | 840.90 | 0.00 |
| 32.2 | Apa uzata | 6,031.75 | 0.00 | 6,031.75 | 0.00 | 6,031.75 |
| 33 | Diculesti | 10,989.57 | 7,635.36 | 3,354.22 | 0.00 | 10,989.57 |
| 33.1 | Alimentare cu apa | 3,354.22 | 0.00 | 3,354.22 | 0.00 | 3,354.22 |
| 33.2 | Apa uzata | 7,635.36 | 7,635.36 | 0.00 | 0.00 | 7,635.36 |
| 34 | Rosiile | 17,477.13 | 0.00 | 17,477.13 | 0.00 | 17,477.13 |
| 34.1 | Alimentare cu apa | 5,685.27 | 0.00 | 5,685.27 | 0.00 | 5,685.27 |
| 34.2 | Apa uzata | 11,791.86 | 0.00 | 11,791.86 | 0.00 | 11,791.86 |
| 35 | Tetoiu | 11,676.86 | 0.00 | 11,676.86 | 0.00 | 11,676.86 |
| 35.1 | Alimentare cu apa | 810.35 | 0.00 | 810.35 | 0.00 | 810.35 |
| 35.2 | Apa uzata | 10,866.51 | 0.00 | 10,866.51 | 0.00 | 10,866.51 |
| 36 | Ghioroiu | 7,202.86 | 0.00 | 7,202.86 | 0.00 | 7,202.86 |
| 36.1 | Alimentare cu apa | 891.90 | 0.00 | 891.90 | 0.00 | 891.90 |
| 36.2 | Apa uzata | 6,310.96 | 0.00 | 6,310.96 | 0.00 | 6,310.96 |
| 37 | Cernisoara | 8,011.72 | 3,169.32 | 4,842.40 | 3,169.32 | 4,842.40 |
| 37.1 | Alimentare cu apa | 3,169.32 | 3,169.32 | 0.00 | 3,169.32 | 0.00 |
| 37.2 | Apa uzata | 4,842.40 | 0.00 | 4,842.40 | 0.00 | 4,842.40 |
| 38 | Roesti | 1,791.20 | 1,377.83 | 413.37 | 0.00 | 1,791.20 |
| 38.1 | Alimentare cu apa | 1,377.83 | 1,377.83 | 0.00 | 0.00 | 1,377.83 |
| 38.2 | Apa uzata | 413.37 | 0.00 | 413.37 | 0.00 | 413.37 |
| 39 | Horezu | 19,771.23 | 11,539.86 | 8,231.37 | 11,539.86 | 8,231.37 |
| 39.1 | Alimentare cu apa | 5,021.23 | 5,019.91 | 1.33 | 5,019.91 | 1.33 |
| 39.2 | Apa uzata | 14,749.99 | 6,519.95 | 8,230.04 | 6,519.95 | 8,230.04 |
| 40 | Maldaresti | 13,177.93 | 13,177.93 | 0.00 | 0.00 | 13,177.93 |
| 40.1 | Alimentare cu apa | 3,381.87 | 3,381.87 | 0.00 | 0.00 | 3,381.87 |
| 40.2 | Apa uzata | 9,796.06 | 9,796.06 | 0.00 | 0.00 | 9,796.06 |
| 41 | Otesani | 12,251.81 | 12,251.81 | 0.00 | 0.00 | 12,251.81 |
| 41.1 | Alimentare cu apa | 3,689.84 | 3,689.84 | 0.00 | 0.00 | 3,689.84 |
| 41.2 | Apa uzata | 8,561.97 | 8,561.97 | 0.00 | 0.00 | 8,561.97 |
| 42 | Sirineasa | 1,439.59 | 790.00 | 649.59 | 0.00 | 1,439.59 |
| 42.1 | Alimentare cu apa | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 |
| 42.2 | Apa uzata | 649.59 | 0.00 | 649.59 | 0.00 | 649.59 |
| 43 | Costesti | 2,796.71 | 1,759.99 | 1,036.72 | 0.00 | 2,796.71 |
| 43.1 | Alimentare cu apa | 1,759.99 | 1,759.99 | 0.00 | 0.00 | 1,759.99 |
| 43.2 | Apa uzata | 1,036.72 | 0.00 | 1,036.72 | 0.00 | 1,036.72 |
| 44 | Tomsani | 6,363.10 | 0.00 | 6,363.10 | 0.00 | 6,363.10 |
| 44.1 | Alimentare cu apa | 940.33 | 0.00 | 940.33 | 0.00 | 940.33 |
| 44.2 | Apa uzata | 5,422.76 | 0.00 | 5,422.76 | 0.00 | 5,422.76 |
| 45 | Francesti | 20,876.63 | 3,729.84 | 17,146.79 | 2,945.47 | 17,931.16 |
| 45.1 | Alimentare cu apa | 3,729.84 | 3,729.84 | 0.00 | 2,945.47 | 784.37 |
| 45.2 | Apa uzata | 17,146.79 | 0.00 | 17,146.79 | 0.00 | 17,146.79 |
| 46 | Pesceana | 10,144.66 | 2,476.07 | 7,668.60 | 2,365.04 | 7,779.63 |
| 46.1 | Alimentare cu apa | 2,476.07 | 2,476.07 | 0.00 | 2,365.04 | 111.03 |
| 46.2 | Apa uzata | 7,668.60 | 0.00 | 7,668.60 | 0.00 | 7,668.60 |
| 47 | Glavile | 56,813.62 | 56,813.62 | 0.00 | 0.00 | 56,813.62 |
| 47.1 | Alimentare cu apa | 46,861.81 | 46,861.81 | 0.00 | 0.00 | 46,861.81 |
| 47.2 | Apa uzata | 9,951.81 | 9,951.81 | 0.00 | 0.00 | 9,951.81 |
| 48 | Amarasti | 8,263.72 | 1,531.62 | 6,732.10 | 0.00 | 8,263.72 |
| 48.1 | Alimentare cu apa | 1,531.62 | 1,531.62 | 0.00 | 0.00 | 1,531.62 |
| 48.2 | Apa uzata | 6,732.10 | 0.00 | 6,732.10 | 0.00 | 6,732.10 |
| 49 | Creteni | 5,371.59 | 0.00 | 5,371.59 | 0.00 | 5,371.59 |
| 49.1 | Alimentare cu apa | 1,097.76 | 0.00 | 1,097.76 | 0.00 | 1,097.76 |
| 49.2 | Apa uzata | 4,273.83 | 0.00 | 4,273.83 | 0.00 | 4,273.83 |
| 50 | Sutesti | 2,676.28 | 884.49 | 1,791.78 | 0.00 | 2,676.28 |
| 50.1 | Alimentare cu apa | 884.49 | 884.49 | 0.00 | 0.00 | 884.49 |
| 50.2 | Apa uzata | 1,791.78 | 0.00 | 1,791.78 | 0.00 | 1,791.78 |
| 51 | Gusoieni | 6,871.12 | 0.00 | 6,871.12 | 0.00 | 6,871.12 |
| 51.1 | Alimentare cu apa | 2,543.82 | 0.00 | 2,543.82 | 0.00 | 2,543.82 |
| 51.2 | Apa uzata | 4,327.30 | 0.00 | 4,327.30 | 0.00 | 4,327.30 |
| 52 | Mitrofani | 2,496.43 | 1,000.40 | 1,496.02 | 0.00 | 2,496.43 |
| 52.1 | Alimentare cu apa | 1,000.40 | 1,000.40 | 0.00 | 0.00 | 1,000.40 |
| 52.2 | Apa uzata | 1,496.02 | 0.00 | 1,496.02 | 0.00 | 1,496.02 |
| 53 | Madulari | 12,834.09 | 6,343.22 | 6,490.87 | 0.00 | 12,834.09 |
| 53.1 | Alimentare cu apa | 6,343.22 | 6,343.22 | 0.00 | 0.00 | 6,343.22 |
| 53.2 | Apa uzata | 6,490.87 | 0.00 | 6,490.87 | 0.00 | 6,490.87 |
| 54 | Susani | 12,328.22 | 8,980.79 | 3,347.43 | 8,385.33 | 3,942.90 |
| 54.1 | Alimentare cu apa | 595.47 | 595.47 | 0.00 | 0.00 | 595.47 |
| 54.2 | Apa uzata | 11,732.76 | 8,385.33 | 3,347.43 | 8,385.33 | 3,347.43 |
| 55 | Lungesti | 8,837.52 | 8,837.52 | 0.00 | 0.00 | 8,837.52 |
| 55.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55.2 | Apa uzata | 8,837.52 | 8,837.52 | 0.00 | 0.00 | 8,837.52 |
| 56 | Stefanesti | 2,620.52 | 767.53 | 1,852.99 | 767.53 | 1,852.99 |
| 56.1 | Alimentare cu apa | 767.53 | 767.53 | 0.00 | 767.53 | 0.00 |
| 56.2 | Apa uzata | 1,852.99 | 0.00 | 1,852.99 | 0.00 | 1,852.99 |
| 57 | Voicesti | 4,498.11 | 0.00 | 4,498.11 | 0.00 | 4,498.11 |
| 57.1 | Alimentare cu apa | 814.94 | 0.00 | 814.94 | 0.00 | 814.94 |
| 57.2 | Apa uzata | 3,683.17 | 0.00 | 3,683.17 | 0.00 | 3,683.17 |
| 58 | Caineni | 8,544.05 | 410.68 | 8,133.37 | 0.00 | 8,544.05 |
| 58.1 | Alimentare cu apa | 410.68 | 410.68 | 0.00 | 0.00 | 410.68 |
| 58.2 | Apa uzata | 8,133.37 | 0.00 | 8,133.37 | 0.00 | 8,133.37 |
| 59 | Racovita | 8,208.75 | 1,016.52 | 7,192.23 | 0.00 | 8,208.75 |
| 59.1 | Alimentare cu apa | 1,016.52 | 1,016.52 | 0.00 | 0.00 | 1,016.52 |
| 59.2 | Apa uzata | 7,192.23 | 0.00 | 7,192.23 | 0.00 | 7,192.23 |
| 60 | Titesti | 7,313.04 | 934.46 | 6,378.59 | 934.46 | 6,378.59 |
| 60.1 | Alimentare cu apa | 934.46 | 934.46 | 0.00 | 934.46 | 0.00 |
| 60.2 | Apa uzata | 6,378.59 | 0.00 | 6,378.59 | 0.00 | 6,378.59 |
| 61 | Perisani | 10,159.44 | 0.00 | 10,159.44 | 0.00 | 10,159.44 |
| 61.1 | Alimentare cu apa | 141.84 | 0.00 | 141.84 | 0.00 | 141.84 |
| 61.2 | Apa uzata | 10,017.60 | 0.00 | 10,017.60 | 0.00 | 10,017.60 |
| 62 | Salatrucel | 498.67 | 0.00 | 498.67 | 0.00 | 498.67 |
| 62.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62.2 | Apa uzata | 498.67 | 0.00 | 498.67 | 0.00 | 498.67 |
| 63 | Berislavesti | 10,397.13 | 0.00 | 10,397.13 | 0.00 | 10,397.13 |
| 63.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63.2 | Apa uzata | 10,397.13 | 0.00 | 10,397.13 | 0.00 | 10,397.13 |
| 64 | Runcu | 4,623.92 | 0.00 | 4,623.92 | 0.00 | 4,623.92 |
| 64.1 | Alimentare cu apa | 1,028.18 | 0.00 | 1,028.18 | 0.00 | 1,028.18 |
| 64.2 | Apa uzata | 3,595.74 | 0.00 | 3,595.74 | 0.00 | 3,595.74 |
| 65 | Golesti | 15,320.68 | 4,562.07 | 10,758.60 | 0.00 | 15,320.68 |
| 65.1 | Alimentare cu apa | 4,562.07 | 4,562.07 | 0.00 | 0.00 | 4,562.07 |
| 65.2 | Apa uzata | 10,758.60 | 0.00 | 10,758.60 | 0.00 | 10,758.60 |
| 66 | Milcoiu | 8,858.33 | 717.20 | 8,141.13 | 717.20 | 8,141.13 |
| 66.1 | Alimentare cu apa | 1,405.37 | 717.20 | 688.17 | 717.20 | 688.17 |
| 66.2 | Apa uzata | 7,452.96 | 0.00 | 7,452.96 | 0.00 | 7,452.96 |
| 67 | Stoilesti | 10,846.26 | 1,227.10 | 9,619.16 | 1,227.10 | 9,619.16 |
| 67.1 | Alimentare cu apa | 1,227.10 | 1,227.10 | 0.00 | 1,227.10 | 0.00 |
| 67.2 | Apa uzata | 9,619.16 | 0.00 | 9,619.16 | 0.00 | 9,619.16 |
| 68 | Danicei | 8,136.32 | 1,267.68 | 6,868.64 | 0.00 | 8,136.32 |
| 68.1 | Alimentare cu apa | 1,267.68 | 1,267.68 | 0.00 | 0.00 | 1,267.68 |
| 68.2 | Apa uzata | 6,868.64 | 0.00 | 6,868.64 | 0.00 | 6,868.64 |
| 69 | Barbatesti | 5,931.60 | 5,931.60 | 0.00 | 0.00 | 5,931.60 |
| 69.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69.2 | Apa uzata | 5,931.60 | 5,931.60 | 0.00 | 0.00 | 5,931.60 |
| 70 | Pietrari | 4,361.36 | 4,361.36 | 0.00 | 4,361.36 | 0.00 |
| 70.1 | Alimentare cu apa | 111.68 | 111.68 | 0.00 | 111.68 | 0.00 |
| 70.2 | Apa uzata | 4,249.68 | 4,249.68 | 0.00 | 4,249.68 | 0.00 |
| 71 | Pausesti | 11,909.39 | 0.00 | 11,909.39 | 0.00 | 11,909.39 |
| 71.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.2 | Apa uzata | 11,909.39 | 0.00 | 11,909.39 | 0.00 | 11,909.39 |
| 72 | Stoenesti | 15,582.13 | 12,866.44 | 2,715.68 | 0.00 | 15,582.13 |
| 72.1 | Alimentare cu apa | 1,857.05 | 1,857.05 | 0.00 | 0.00 | 1,857.05 |
| 72.2 | Apa uzata | 13,725.08 | 11,009.39 | 2,715.68 | 0.00 | 13,725.08 |
| 73 | Pausesti Maglasi | 11,501.06 | 8,537.40 | 2,963.66 | 8,537.40 | 2,963.66 |
| 73.1 | Alimentare cu apa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.2 | Apa uzata | 11,501.06 | 8,537.40 | 2,963.66 | 8,537.40 | 2,963.66 |
| 74 | Vladesti | 1,204.48 | 395.38 | 809.10 | 0.00 | 1,204.48 |
| 74.1 | Alimentare cu apa | 395.38 | 395.38 | 0.00 | 0.00 | 395.38 |
| 74.2 | Apa uzata | 809.10 | 0.00 | 809.10 | 0.00 | 809.10 |
|  | Baile Olanesti | 705.13 | 705.13 | 0.00 | 705.13 | 0.00 |
|  | Alimentare cu apa | 705.13 | 705.13 | 0.00 | 705.13 | 0.00 |
|  | Apa uzata | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Voineasa | 11,012.49 | 973.28 | 10,039.20 | 973.28 | 10,039.20 |
| 75.1 | Alimentare cu apa | 2,904.76 | 973.28 | 1,931.47 | 973.28 | 1,931.47 |
| 75.2 | Apa uzata | 8,107.73 | 0.00 | 8,107.73 | 0.00 | 8,107.73 |
| 76 | Malaia | 7,801.60 | 1,576.02 | 6,225.59 | 0.00 | 7,801.60 |
| 76.1 | Alimentare cu apa | 1,870.01 | 1,576.02 | 293.99 | 0.00 | 1,870.01 |
| 76.2 | Apa uzata | 5,931.60 | 0.00 | 5,931.60 | 0.00 | 5,931.60 |
| 77 | Baile Govora | 3,925.09 | 3,925.09 | 0.00 | 3,925.09 | 0.00 |
| 77.1 | Alimentare cu apa | 1,982.29 | 1,982.29 | 0.00 | 1,982.29 | 0.00 |
| 77.2 | Apa uzata | 1,942.80 | 1,942.80 | 0.00 | 1,942.80 | 0.00 |
| TOTAL ALIMENTARI CU APA |  | 170,178.42 | 127,258.73 | 42,919.69 | 41,379.44 | 128,798.99 |
| TOTAL CANALIZARE |  | 550,730.44 | 219,501.27 | 336,388.10 | 97,200.12 | 458,689.26 |
| CHELTUIELI CU ECHIPAMENTE |  | 5,345,137.00 | 5,345,137.00 |  | 5,345,137.00 |  |
| TOTAL GENERAL |  | 6,066,045.87 | 5,691,897.00 | 379,307.80 | 5,483,716.55 | 587,488.25 |

Detalierea costurilor de investitie pentru fiecare localitate si fiecare tip de investitie se regaseste in Anexa 7.3.

## Parametrii de Proiectare și Pre-dimensionare de bază

### Proiectarea stațiilor de tratare a apei

Sursele de apă potabilădin România se impart insurse de suprafața, că de exemplu rauri și acumulari, și surse subterane, că de exemplu fantani și puțuri de adâncime.

În scopul proiectării stațiilor de tratare, fluxul tehnologic trebuie să fie adaptat localizarii sursei pentru a rezolva problema unor posibile substante poluante în apă bruta. Aceste substante poluante, care trebuie eliminate în timpul tratării apei sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Sursa - rau | Sursa - rezervor | Sursa - put |
| --- | --- | --- |
| - Turbiditate crescuta - Culoare - Pesticide - Bacterii - Cryptosporidium - Giardia lamblia - Amoniac - Azotat - Metale - Ulei - Gust - Mirosuri | - Turbiditate - Culoare - Pesticide - Bacterii - Cryptosporidium - Giardia lamblia - Amoniac - Azotat - Metale - Ulei - Gust - Mirosuri - Inflorescente de alge | - Fier - Mangan - Amoniac - Azotat - Hidrogen sulfurat - Metale grele - Bacterii |

Concepția de bază care a fost adoptată pentru comunitățile care se alimentează cu apă din straturile acvifere subterane este următoarea: captarea apei trebuie să se facă prin intermediul unor puțuri de mare adâncime pentru a se reduce riscul unor contaminări cu nitrați, pesticide sau alte substanțe poluante, care nu apar în mod natural în mediu. Acolo unde se cunoaște faptul că puțurile existente prezintă nivel ridicat de poluare, se propune că puțurile să fie săpate la adâncimi mai mari.

În cazul puțurilor de mare adâncime despre care nu sunt disponibile date privind apă bruta, se propune să se ia în considerare faptul că exista standarde acceptabile de calitate și să se folosească numai măsurarea debitului și dezinfecția cu clor. Clorinarea suplimentară se va folosi în cazul rețelelor mari și se va efectua în cadrul rezervoarelor de serviciu pentru a se asigura o dezinfecție eficientă peste tot în rețea.

Acolo unde se cunoaște faptul că este nevoie de tratare suplimentara, în cadrul proiectării se va lua în considerare o abordare modulară. Se vor proiecta module individuale pentru procese că de exemplu: aerarea, schimbul de ioni, filtrare, module care se vor combina și va rezulta o facilitate integrată de tratare a apei.

Pe baza evaluării inițiale a informațiilor privind calitatea actuală a apei brute, sunt propuse următoarele etape de proces privind tratarea substanțelor poluante cunoscute.

| Poluant | Maxim permis | Unitate de proces |
| --- | --- | --- |
| Coliformi totali | 0 (zero) MPN | Dezinfecție cu clor 30 min. contact cu 0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 și turbiditate < 1 NTU |
| Coliformi fecali | 0 (zero) MPN | Dezinfecție cu clor 30 min. contact cu 0,5 mg/l clor liber @ pH < 8,5 și turbiditate < 1 NTU |
| Oxidabilitate | 5 mg O2 | Oxidare, decantarea și filtrarea precipitatului la un pH corect |
| Amoniu | 0.5 mg NH4/l | Rezervor de înmagazinare, filtrare lentă a nisipului, filtrare cu carbon activ |
| Nitrat | 50 mg NO3/l | Schimb de ioni (curent rezidual cu conținut ridicat de apă sarată) |
| Turbiditate | ≤5 NTU <1 NTU înainte de dezinfecție | Reglare pH, coagulare – decantare și filtrare |
| Aluminiu | 200 mg/l | Reglare pH – coagulare și filtrare |
| Fier | 200 µg/l | Oxidare, decantarea și filtrarea precipitatului la un pH corect |
| Mangan | 50 µg/l | Oxidare, decantarea și filtrarea precipitatului la un pH corect (eventual dozare de permanganat) |
| Plumb | 10 µg/l | reglare pH – coagulare și filtrare |
| Cadmiu | 5 µg/l | reglare pH – coagulare și filtrare |
| Pesticide totale | 0.5 µg/l <0.1 µg/l pe categorie | ozonare și carbon activ |

#### Dimensionare unități

Pentru a estima costurile unitare de proces privind investițiile prioritare propuse, a fost aplicată o abordare generică privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Dimensiunile unei serii de stații de tratare au fost calculate pe baza unei abordări modulare cu metodologie de tipul „pick and mix”.

Tabel 7.4 -1: Instalații de tratare calculate

| Volum de apă produsa | Oxidare (Turn echipat) Zona planului |  | Decantare |  | Filtrare |  |  | Rezervor de extract cu clorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. unități | Total zona plan | Nr. | Dia | Nr. | Total zona plan | Arie standard/ filtru | Volum total |
| m3/zi |  |  |  | m |  | m2 | m | m3 |
| 200 | 0.07 | 0.1 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1.3 | 4 |
| 500 | 1 | 0.3 | 1 | 3.95 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 1,000 | 1 | 0.6 | 1 | 5.59 | 1 | 8 | 2.9 | 21 |
| 2,000 | 1 | 1.1 | 1 | 7.9 | 2 | 17 | 2 | 42 |
| 10,000 | 3 | 5.6 | 1 | 17.66 | 2 | 83 | 4.6 | 208 |
| 20,000 | 4 | 11.1 | 1 | 24.98 | 4 | 167 | 3.2 | 417 |
| 30,000 | 4 | 16.7 | 2 | 15.3 | 4 | 250 | 4 | 625 |
| 60,000 | 6 | 33.3 | 2 | 21.63 | 4 | 500 | 5.6 | 1,250 |
| 100,000 | 6 | 55.6 | 2 | 27.93 | 6 | 833 | 4.8 | 2,083 |
| 200,000 | 8 | 111.1 | 3 | 26.33 | 8 | 1,667 | 5.1 | 4,167 |

| Volum de apă produsa | Filtre CAG |  |  | Ozonare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | Volum total | Arie standard/ filtru | Nr. | Volum total | Adancime rezervor | Arie standard/ filtru |
| m3/zi |  | m3 | m |  | m3 | m | m |
| 200 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.7 |
| 500 | 1 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
| 1,000 | 1 | 10 | 1.6 | 1 | 3 | 2 | 1.2 |
| 2,000 | 1 | 21 | 2.3 | 1 | 6 | 2 | 1.7 |
| 10,000 | 2 | 104 | 2.6 | 1 | 28 | 3 | 3 |
| 20,000 | 2 | 208 | 3.6 | 2 | 56 | 3 | 2.2 |
| 30,000 | 2 | 313 | 4.4 | 2 | 83 | 3 | 2.6 |
| 60,000 | 4 | 625 | 3.1 | 2 | 167 | 4 | 3.2 |
| 100,000 | 4 | 1,042 | 4 | 4 | 278 | 4 | 2.1 |
| 200,000 | 6 | 2,083 | 3.8 | 4 | 556 | 4 | 2.9 |

#### Cerințe operaționale și de investiții

Master Planul contine evaluarea preliminară și costurile aferente pentru a se asigura conformarea cu Directiva. Studiile de fezabilitate, cerute că parte integranta a investițiilor, vor analiza în detaliu caracteristicile apei provenite din surse pentru a stabili exact ce unități de proces sunt necesare.

Nivelurile minime de analiză necesare pentru elaborarea acestor studii și proiectele detaliate ulterioare, trebuie să cuprindă următoarele:

| Parametru | Unitate de măsura | Valoare standard |
| --- | --- | --- |
| Turbiditate | NTU | 0 – 50,000 |
| Culoare | Hazen | 0 - 5000 |
| Alcalinitate | mg/l CaCO3 | 0 – 300 |
| pH | unitate pH | 5 – 7 |
| Fier (filtrat) | mg/l | 0 – 15 |
| Mangan (filtrat) | mg/l | 0 – 2 |
| Aluminiu | mg/l | 0 - 1 |
| Calciu | mg/l | 0 – 300 că CaCO3 |
| Magneziu | mg/l | 0 – 100 că CaCO3 |
| Amoniac | mg/l | 0 – 5 că N sau NH3 |
| Pesticide, daca se suspectează | µg/l |  |

Trebuie să se ia în considerare faptul că una din caracteristicile esențiale ale Directivei o reprezintă necesitătea analizelor continue și amănunțite ale apei furnizate pentru consum.

Pentru a se asigura faptul că există facilități adecvate de laborator, facilitățile existente trebuie modernizate în mod extensiv în cadrul programului de investiții prioritare.

#### Stații de tratare a apei - nămol

Practica actuală de a descărca nămolul contaminat rezultat din procesul de tratare direct în mediul acvatic trebuie să fie oprită, iar toate stațiile de tratare trebuie să fie prevăzute cu facilități de apă pentru retrospalare și unități de recuperare a nămolului.

Propunerea curentă, care va deveni subiectul unor investigatii detaliate în timpul elaborării studiilor privind investițiile, se referă la îngroșarea și deshidratarea nămolului înainte de tratarea lui și evacuarea lui la facilitățile regionale de tratare a nămolului. Acolo unde nămolul de la stațille de epurare este folosit în agricultură, trebuie aleasă o metodă alternativă de tratare finală cu depozitarea la depozitul de nămol.

### Criterii de proiectare – epurarea apelor uzate

#### Circumstanțe

Obiectivul implementării Directivei 91/271/EEC privind apele uzate din mediul urban îl reprezintă protecția mediului de efectele negative ale descarcărilor apelor uzate provenite din mediul urban.

Pentru a putea fi în conformitate cu acest obiectiv, întreg teritoriu al României a fost desemnat ca zonă sensibilă pe baza definițiilor din Directivă. Această cerință înseamnă că toate descarcările de ape uzate provenite din aglomerări cu peste 2,000 l.e., dar cu mai puțin de 10,000 l.e., trebuie să beneficieze de tratare secundară biologică. Pentru aglomerări cu mai mult de 10,000 l.e., apele uzate descarcăte trebuie să îndeplinească, în plus față de cerințele privind tratarea secundară, și condițiile privind tratarea avansată și, deci, să se înscrie în standardele relevante privind îndepărtarea azotului și fosforului total.

Următoarele standarde sunt definite în Directiva ca tratare secundară:

| Parametru | Concentratie | Procentaj minim de reducere | Metode de referință pentru măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| CBO5 la 200C fără nitrificare | 25 mg/l O2 | 70 - 90 | Proba omogenizata, nefiltrata, nedecantata. |
|  |  |  | Determinarea oxigenului dizolvat dupa cinci zile de incubare la 200 ±10în intuneric total. |
|  |  |  | Adaugare a inhibitorului de nitrificare |
| CCO | 125 mg/l O2 | 75 | Proba de bicromat de potasiu omogenizata, nefiltrata, nedecantata |
| Solide în suspensie (SS) | 35 mg/l pentru > 10,000 l.e | 90 | 1. Filtrarea unei probe reprezentative printr-o membrana – filtru de 0.45 µm. Uscare la 1050 C și cantarire |
|  | 60 mg/l pentru 2,000 pana la 10,000 l.e | 70 | 2. Centrifugarea unei probe reprezentative timp de cel puțin cinci minute cu o acceleratie medie între 2800 și 3800 g. Uscare la 1050C și cantarire |

Tratarea suplimentara pentru toate stațiile de epurare care deservesc o aglomerare cu o populație echivalenta mai mare de 10,000:

| Parametru | Concentratie | Procentaj minim de reducere | Metode de referinta pentru măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| Fosfor total | 2 mg/l P (10,000 – 100,000 l.e.) 1 mg/l P (peste 100,000 l.e.) | 80 | Spectrofotometrie de absorbtie moleculara |
| Azot toal | 15 mg/l N (10,000 – 100,000 l.e.) 10 mg/l N (> 100,000 l.e.) | 70 - 80 | Spectrofotometrie de absorbtie moleculara |

#### Tratare Secundara 2,000 < 10,000 locuitori echivalenți

Pentru proiectarea instalațiilor de tratare secundară din cadrul stațiilor mai mici de epurare, s-a folosit o abordare generică pentru toate proiectele de investiții propuse.

Se propune că toate stațiile de epurare să folosească o traiectorie simplă a curentului, folosind filtrul aerat biologic imersat (SAFF) sau procesul privind nămolul activat. Tratarea preliminară înseamnă folosirea grătarelor și a deznisipatorului/separatorului de grăsimi.

Acolo unde este posibil, stațiile de epurare vor fi proiectate sub forma unui sistem modular agregat/monobloc pentru a permite extinderea lor, având în vedere că numărul populației conectate va crește și încărcările vor crește în consecință.

Procesul cu filtrul aerat biologic imersat este în special potrivit pentru aglomerări cu populație puțin numeroasă, iar unitățile de epurare pot fi construite din module pentru 1,000 l.e., care pot fi asamblate la locație pentru a forma o instalație completă de epurare. Fiecare modul va conține o zona de decantare primară, o zona de tratare biologică și decantare secundară. Se propune că această tehnologie să fie folosită pentru stații de epurare pentru până la aproximativ 4,000 l.e., iar stația va fi proiectată numai pentru oxidare (carbon) pentru a se reduce costurile de operare.

Nămolul va fi depozitat în cadrul stației și îngroșat gravitațional înainte de a fi transportat cu un autovehicul special la o instalație centralizată de tratare a nămolului.

Pentru stațiile de tratare de la 4,000 până la 10,000 l.e. vor fi folosite variante simple privind procesul de nămol activat, ca de exemplu aerarea extinsă.

Întreaga apă uzată care a trecut prin stația gratarelor va fi aerată într-un reactor cu timp de retenție mare, iar apoi va urma depunerea nămolului activat (biomasa) în decantoare finale separate.

Acest proces este în mod particular adecvat pentru stații mici de epurare, pentru că se pretează la proiectare modulară și produce efluenți de înaltă calitate. Principalele avantaje sunt:

- Nu se produce nămol primar

- Surplus foarte mic de nămol activat (Biomasa)

- Efluent de buna calitate

- Posibilități de modernizare considerabile

- Aranjament modular

- Ușurință în instalare

- Miros foarte puțin sau chiar deloc

- Reacție eficientă la debite și încărcări variabile

- Operare simplă

- Ușurință în întreținere

Nămolul activat provenit din procesul de epurare va fi depozitat la locație și îngroșat mecanic înainte de a fi transportat cu un vehicul la o facilitate centralizată de tratare a nămolului.

#### Decantarea finala

Decantoarele finale vor fi concepute cu flux radial, dimensionarea făcându-se utilizând teoria fluxului de solide pentru a permite un IVN critic de cel puțin 150 ml/l. Deși această abordare consumă o suprafață de teren mai mare, permite operații solide și fiabile și reduce riscul pierderii de solide din decantor. Pentru acest tip de proces nu se recomandă utilizarea de rezervoare finale dreptunghiulare ce nu pot fi proiectate în baza unei teorii fiabile a fluxului de solide.

RAS va fi extras din fiecare decantor final într-o pompă colectoare pentru a fi returnat în bazinul de aerare. Extragerea nămolului din fiecare rezervor va fi reglabilă pentru a permite aplicarea unei rate diferite de subumplere fiecărui rezervor, dacă este necesar. Sistemul RAS va fi proiectat astfel încât rata de întoarcere din fiecare rezervor să se poată ajusta de la 0,5 la 1,5 din fluxul aplicat rezervorului.

SAS va fi extras din sistemul RAS prin pompe SAS delicate. Sistemul va fi dimensionat pentru a suporta rata maximă de creștere anticipată plus 20% la un interval de rate de alimentare volumetrice care corespunde gamei IVN anticipate la care rezervoarele finale vor opera.

#### Măsurarea debitului

Întregul flux către tratare și fluxul final de efluent vor fi prevăzute cu echipamente automate de măsurare continuă a debitului, care înregistrează debitul instantaneu și debitul zilnic total.

Echipamentul de măsurare și de înregistrare a debitului va avea o acuratețe de maxim ±2%.

În plus, se vor prevedea debitmetre în mai multe locuri de-a lungul căii fluxului de proces. Împreună cu prelevarea de probe detaliată mai jos, aceste debitmetre vor permite calculul încărcărilor aplicate procesului și planificarea datelor pentru implementarea fazelor viitoare ale construcției.

#### Prelevare de probe

Pentru a permite calcularea unor rate de eliminare (în procente), așa cum se cere în Directiva, se vor preleva probe automat, amestecate, proporționale cu debitul pentru apă uzată brută care intră în fluxul de tratare și pentru efluentul care iese din stație.

În plus, se vor preleva probe cel puțin din următoarele locații pentru a se monitoriza eficiența procesului.

- Monitorizare continuă a oxigenului dizolvat la admisia și iesirea fiecărui bazinde aerare

- Concentrația materiei solide în suspensie din fiecare culoar de aerare al fiecărei linii de tratare

- Concentratia NRA pentru fiecare canal de aerare

- Concentratia NSA

- Prelevare amestecată pentru lichiorul total de recirculare

- Prelevare amestecată pentru lichiorul provenit din îngroșatorul de nămol

- Prelevare amestecată pentru lichiorul provenit din deshidratarea nămolului

- Densitatea nămolului îngroșat

- Densitatea nămolului deshidratat

## Costuri unitare

### Generalități

Pentru estimarea investiției și costurilor de exploatare a fost creată o Baza de Date a Costurilor Unitare. Obiectivul acestei Baze de Date a Costurilor Unitare constă în evaluarea alocărilor bugetare pentru diferitele măsuri de implementare.

Proiectele de infrastructură, precum stațiile de epurare și proiectele majore de canalizare prezintă, de obicei, un anumit risc prin depășirea bugetului prestabilit:

- schimbari în situațiile terenului;

- reabilitarea în timpul funcționarii;

- reabilitarea structurilor din beton existenteș

- intarzieri ale lucrărilor nedatorate Antreprenorului;

- forță majoră etc.

Chiar și modificările minore pot cauza depășiri considerabile ale bugetului alocat.

Mai mult decât atât, conform reglementîrilor naționale (POS, Tratatul de Aderare) vor exista o serie de proiecte majore de construcții în anii următori, care, cel mai probabil, vor determina costuri specifice crescute.

Baza de Date a Costurilor Unitare a fost creată având la bază rezultatele altor proiecte de infrastructură din România sau din țările din Europa de Est.

Sumarul capitolului Prețurilor Unitare și variatiile prețurilor specifice este parte integrantă a Anexei D1.1.

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugată), cheltuielile neprevăzute și costurile de proiectare și supervizare. Aceste articole se vor adăuga la sfârșitul devizului astfel încât acestea să fie clar identificate.

### Costuri de investiție

Baza de Date a Costurilor Unitare aferente investiției este atașată prezentului raport că Anexa D1.1.

Cazurile diferite, de la sisteme mici până la cele mai mari, au fost evaluate în vedera lărgirii orizontului proiectelor posibile.

Un accent deosebit s-a pus pe crearea unei baze solide, pentru estimarea costurilor implementării stațiilor de epurare, deoarece acestea vor acoperi o mare parte din bugetul total necesar îndeplinirii cerințelor standardelor din domeniul apei potabile/apei uzate.

Toate tarifele cuprind cheltuielile preliminare, cheltuielile de regie și profitul antreprenorului, dar nu includ TVA, proiectarea, dirigenția de șantier și cheltuielile neprevăzute.

#### Prețuri unitare pentru canalizare

Canalizările reprezintă cea mai mare parte a costului pentru orice schemă de ape uzate (în mod normal 75% din schema totală, inclusiv epurare) si, în consecință, costurile au fost calculate în detaliu pentru diferite lățimi ale șanțului, în funcție de diametrul conductei, precum și pentru adâncimi diferite.

Se presupune că materialele de conducta de canalizare sunt PVC/ cu diametrul de până la 600 mm inclusiv,  precum și PAFSIN sau ceramică vitrificată.

În calcularea costurilor unitare au fost aplicate următoarele principii:

- Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor

- Lățimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei

- Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a compactărilor - Realizarea patului de pozare a conductelor

- Îndepărtarea materialului în exces

- Realizarea caminelor de vizitare la max. 60 m; Caminele vor avea 1.000 mm diametru pentru canalizarile cu diametre de până la 600 mm, 1500 mm diametru pentru canalizarile de peste 600 mm sau după cum este specificat în STAS 3051-91

#### Prețuri unitare pentru conductele de refulare ape uzate

Costurile conductelor de refulare au fost calculate în detaliu pe baza similară celor pentru canalizarea gravitațională.

Au fost calculate costurile pentru PEID. Costurile unitare aplicate diverselor activități de constructii sunt similare celor utilizate pentru calculul costurilor pentru canalizare. A fost adaugat un procent de 10% pentru PEID pentru fitinguri, vane și racorduri.

Costurile materialelor pentru conductele de PEID au fost obținute de la furnizorii locali.

În calcularea costurilor unitare, au fost aplicate următoarele principii:

- Toate săpăturile se realizează în pământ normal, cu mici cantități de piatră

- Desfacere și aducere la starea inițială a amplasamentelor - Lațimea șanțurilor – 600 mm plus diametrul conductei

- Epuizarea apei din șanț, sprijinirea malurilor excavațiilor, realizarea umpluturilor și a compactărilor conform normelor în vigoare - Realizarea patului de pozare a conductelor

- Îndepărtarea materialului în exces

#### Prețuri unitare pentru stațiile de pompare ape uzate

Sunt planificate stații de pompare submersibile, care vor avea cel puțin o pompa de rezerva.

Pentru toate stațiile de pompare noi. Pentru calculul costurilor, s-a presupus că adâncimea până la radier a canalului este (în medie) de 5 m adâncime.

Pentru asigurarea alimentării cu energie electrică în caz de avarie, s-a prevăzut un generator de rezervă.

Pompe

Costul pentru pompe, lucrări auxiliare și aparataj electric au la baza prețurile locale. Pretul de bază al pompei este legat de puterea motorului, următoarea ecuație fiind formulată pe baza datelor respective:

Costul de baza al pompei (BPC) = 250 + (kW x 440), unde kW a fost valoarea nominală a motorului pompei

A mai fost adaugat un procent de 10% la costul de baza pentru transport. Costul de instalare a pompei a fost inclus în costul conductelor și vanelor.

Conductele și vanele stației

Costurile pentru aceste articole au fost stabilite pe baza prețurilor locale. S-au alocat 35% din costurile de furnizare pentru costurile de asamblare a acestor componente. Acestea includ instalarea pompelor. Sistemul de fitinguri necesare și costul acestora au fost determinate pentru o gamă de diametre ale conductelor, pentru instalarea a două pompe, iar costurile care au rezultat a fost împărțit în două și aplicat pe pompa instalată.

#### Prețuri unitare pentru stațiile de epurare

Pentru a estima costurile unitare pentru investițiile prioritare propuse, s-a folosit o abordare generică privind dimensiunea finală și etapizarea lucrărilor. Folosind sistemul cu dublu flux identificat mai sus, a fost dimensionată o gamă de stații de tratare utilizand tratarea biologică a fosforului. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| L.E. | Debite |  | Zona anaeroba |  | Zona anoxica |  | Zona aeroba |  | Decantoare finale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DWF | FFT | Volum total | Nr. linii de proces | Volum total | Nr. linii de proces | Volum total | Nr. linii de proces | Nr. | Diametru |
|  | m3/zi | m3/zi | m3 |  | m3 |  | m3 |  |  | m |
| 10,000 | 2,400 | 4,800 | 250 | 2 | 700 | 2 | 1,600 | 2 | 2 | 15 |
| 15,000 | 3,600 | 7,200 | 375 | 2 | 1,050 | 2 | 2,400 | 2 | 2 | 18 |
| 20,000 | 4,800 | 9,600 | 500 | 4 | 1,400 | 4 | 3,200 | 4 | 3 | 18 |
| 30,000 | 7,200 | 14,400 | 750 | 4 | 2,100 | 4 | 4,800 | 4 | 3 | 20 |
| 50,000 | 12,000 | 24,000 | 1,250 | 4 | 3,500 | 4 | 8,000 | 4 | 4 | 22 |
| 75,000 | 18,000 | 36,000 | 2,813 | 4 | 5,250 | 4 | 12,000 | 4 | 4 | 28 |
| 100,000 | 24,000 | 48,000 | 2,500 | 4 | 7,000 | 4 | 16,000 | 4 | 4 | 32 |

În cadrul studiilor de fezabilitate detaliate pentru fiecare proiect, vor fi analizate caracteristicile apei uzate pentru a se evalua necesitatea decantării primare suplimentare pentru a crește conținutul de acizi grași al apei uzate tratata biologic.

#### Prețuri unitare pentru tratarea nămolului

Se propune ca toate nămolurile în exces să fie îngroșate și deshidratate înainte de evacuarea lor la depozitul ecologic. Pentru stațiile unde caracteristicile apei uzate determina generarea de acizi grasi, ingroșarea gravitațională a nămolului primar va fi folosită împreună cu recircularea sau spalarea paturilor de nămol pentru a reîntoarce produsele de hidroliza de la paturile de nămol la faza de apă pentru alimentarea reactoarelor biologice.

#### Stații mici de epurare pentru populație echivalenta sub 2,000 l.e.

Directiva 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate provenite din mediul urban nu prevede colectarea și epurarea apelor uzate provenite de la localitățile cu mai puțin de 2,000 l.e.

Acolo unde sunt necesare mici stații de tratare din motive de mediu, sau din alte motive, exista o serie largă de opțiuni disponibile.

Optiunile includ:

  - Tancuri septice proiectate special pentru 1-50 l.e., dacă sunt corect proiectate și instalate, intervalul de evacuare a nămolului nu este mai mare de 6 luni;

  - Biodiscuri (RBC) sunt folosite extensiv în Europa pentru stații mici de epurare, au avantajul de a fi compacte și de avea doar cateva părți mecanice;

  - SAFF - filtre biologice imersate aerate sunt, de asemenea, folosite extensiv în Europa și s-au dovedit a fi foarte sigure, pentru că mediul biologic este pur și simplu lipit de mediul de plastic și nu este spalat de apă în cazul unei situații de urgență;

  - Rigola de oxidare este din nou folosită in mod extensiv, dar este foarte greu de dimensionat corect pentru încărcarea biologică;

  - Stații cu nămol activat, iar rigola de oxidare este doar un exemplu;

  - Lagune și paturi cu stuf atunci când sunt folosite impreuna cu rezervoare de humus.

Lagunele sau paturile cu stuf pot fi folosite pentru stații mici de epurare, dar problema este cauzată de temperaturile extreme care se înregistrează în România. Toate procesele biologice sunt încetinite odată cu scăderea temperaturii, iar acest lucru este valabil și pentru procesele care au loc în lagune și paturi cu stuf.

În cazul paturilor cu stuf, daca se formează gheață în jurul tulpinilor plantelor, acest lucru poate produce constricții ale fluxului, inundări, îngheț suplimentar și defecțiuni hidraulice.

Totuși, se crede că sistemele cu flux vertical sunt mai rezistente la problemele provocate de îngheț decât cele orizontale.

În cadrul lagunelor facultative în timpul anotimpului rece, activitatea biologică de sub stratul de gheață este foarte încetinită, iar procesul de tratare este redus la sedimentarea substanțelor solide din apă uzată. Din acest motiv, lagunele facultative sunt proiectate pentru încărcări mici de substanțe organice și sunt, de aceea, mai mari decât acelea care ar fi construite în zone cu climat mai moderat.

Într-un sistem de lagune aerate, iazurile sunt dimensionate în mod tipic pe baza timpului de retenție. Pentru a epura apele uzate menajere, se folosește un timp de retenție de 30 zile pentru climatul temperat. Totusi, în medii mai reci, este nevoie de un timp de retenție mai îndelungat, iar iazul respectiv trebuie să fie mai adânc, pentru a reduce efectul înghețului.

Cu toate acestea, odată cu creșterea adâncimii, încercarea de a menține amestecul devine foarte dificilă. Dacă este vorba de o adâncime cu mult mai mare de 4 m, trebuie să se folosească aeratoare cu tuburi de tiraj sau aerare difuză. Acest lucru va crește în mod evident costurile.

Paturile cu stuf necesită o anume formă de bazin de decantare înainte de patul cu stuf.

Propunerea este să se furnizeze rezervoare IMHOFF care să permită un anume grad de tratare biologică.

### Costuri de întreținere și exploatare

Similar costurilor de investiție, costurile de exploatare depind de mărimea sistemului, de exemplu: stațiile de tratare a apei, stațiile de pompare etc. Sistemele mari tind spre costuri mai mici de exploatare cauzate de eforturile operaționale constante, care sunt, mai mult sau mai putin, la fel pentru toate sistemele.

## Costuri de Investiție

Costurile de investiție pentru măsurile propuse calculate cu ajutorul Bazei de Date a Costurilor Unitare sunt prezentate în Anexa D1.1.

Investițiile sunt structurate:

- Dupa aglomerări

- Dupa domeniu (sistem de alimentare cu apă și sistem apă uzată)

- Dupa tip, datorat ciclului de viata diferit

- Lucrări civile

- Echipamente mecanice și electrice

- Lucrări ale conductelor

- Dupa anul de conformare

- Indicații ale perioadei de construcții

Pentru zonele rurale, a fost dezvoltat și aplicat un calcul mai schematic. Bugetele aferente pentru fiecare aglomerare rurală sunt prezentate în Anexa 7.3.3.

Mai mult, o secțiune conține investițiile necesare viitorului ROC cum ar fi infrastructura, asistența tehnică, măsuri publicitare, achiziționare aparate de măsura, echipamente pentru detectarea pierderilor, vidanje și vehicule de exploatare, sistem SCADA etc.

## Costuri de Operare, Întreţinere și Administrare

Un rezultat al proiecțiilor este prezentat în capitolul 3, unde este detaliat calculul pentru necesarul de apă potabilă și cantitatea de apă uzată viitoare. Bazându-se pe aceste proiecții și pe Baza de Date a Costurilor Unitare, au fost estimate costurile de întreținere și exploatare viitoare.

Costurile de exploatare au fost împărțite dupa cum urmează:

- Separat pentru alimentare cu apă și canalizareș

- Separat pentru costurile fixe de exploatare și întreținere și costurile variabile de exploatare și întreținere.

Evoluția estimată a costurilor de exploatare și întreținere - fie pentru sectorul de alimentare cu apă fie pentru sectorul de apă uzată – este estimată în tabelele de mai jos.

Evoluția următoarelor acțiuni:

- Noile facilități particulare în tratarea apei uzate vor determina creșterea costurilor de exploatare după implementarea acestora.

- Evoluția demografică negativă va contribui la scăderea costurilor de exploatare după implementarea infrastructurii relevante.

### Epurarea apelor uzate

Sectiunea de mai jos compara cele trei tehnologii utilizate în general pentru scheme mici și mijlocii de epurare a apei uzate: RBC, canale de oxidare și aerare conventionala extinsa cu nămol activ.

Selectarea sistemului a fost făcuta pe baza următoarelor criterii:

- Sistem proiectat să asigure tratare pentru  pentru o populație variind între 2,000 și 10,000;

- Sistemul să asigure tratament secundar, dar care să fie usor adaptabil pentru a se extinde la tratament terțiar;

- Sistemul să produca deșeuri solide suficient de stabile pentru a fi evacuate pe terenuri neagricole și neforestiere fără a genera probleme sanitare [SRT > 15 zile];

- Sistemul să fie simplu, necostisitor din punct de vedere al operării și întreținerii;

- Costul constructiei să fie scăzut

Calculele pentru sistemele supuse comparatiei au avut la baza următoarele:

| - | Costul fortei de munca |  | Euro/ora |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | Muncitori constructori | 2.5 |
|  | - | Operare | 3.5 |
|  | - | Administrativ | 4.0 |
|  | - | Laborator | 2.5 |
| - | Costuri indirecte - |  | % |
|  | - | Proiectare | 5 |
|  | - | Diverse | 5 |
|  | - | Administrativ / Legale | 2 |
|  | - | Verificare | 2 |
|  | - | Neprevăzute | 10 |
|  | - | Tehnice | 2 |
|  | - | Regie și profit | 15 |

Cantitatea și calitatea apelor uzate

| - | Debite și Incarcari |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | Debitele au fost estimate utilizand un consum de apă specific de 120 l/loc și zi, 100% din apă consumata se întoarce ca apă uzată, iar factorul de infiltrație este 0,02 m3/mm de diametru; diametrul conductei se presupune a fi DN 250 mm. |  |
| - | Incarcarea a fost estimata presupunand productia zilnica: |  |  |
|  | - | CBO5 | 60 g per LE |
|  | - | CCO | 120 g per LE |
|  | - | SS | 70 g per LE |
|  | - | Ntot | 14 g per LE |
|  | - | Ptot | 2 g per LE |
| - | Caracteristicile de incarcari ale apei uzate să fie în concordanta cu normativul NTPA 002/2005: |  |  |
|  | - | CBO5 | 300 mgO2/dm3 |
|  | - | CCO | 500 mgO2/dm3 |
|  | - | SS | 350 mg/dm3 |
|  | - | NH4-N. | 30 mg/dm3 |
|  | - | Ptot | 5 mg/dm3 |

#### Schițe studiate

Graficele schițelor studiate sunt prezentate în continuare:

Figură 7.7-1 Reactor cu funcționare secvențiala (SBR)

Figură 7.7-2  Contactor biologic rotativ (RBC)

Figură 7.7-3  Stație MBR

Pe baza costurilor de constructie, operare și Întretinere, tipurile de stații recomandate pentru implementarea viitoare sunt: SBR, MBR

RBC – Contactorul biologic rotativ – nu este recomandat din următoarele motive:

|  | Cost mare de operare și întreținere, în special datorită costurilor mari ale materialelor necesare pentru reparațiile de rutina. |
| --- | --- |
|  | Durata de viață estimată a parții active a RBC este de numai 15 ani |
|  | Nu este potrivită adaptării la tratament terțiar (denitrificare și îndepărtarea fosforului) |

## Programul de Implementare şi Etapizarea Măsurilor

### Criteriile pentru Etapizare

#### Selectarea investițiilor prioritare

Investițiile prioritare cuprinse în master plan-urile județului trebuie să ia complet în calcul Tratatul de Aderare și planurile de implementare elaborate de autoritatile romane responsabile pentru Directiva 98/83/EC privind „calitatea apei destinate consumului uman” și respectarea 91/271/EEC „privind epurarea apelor uzate orașenesti”.

Selectia investițiilor prioritare ar trebui sa fie bazată pe un proces complet deschis și transparent și au fost propuse următoarele:

Se propune că la baza programului de investiții în toate cele cinci județe vizate să stea o strategie de planificare comună. (Se admite ca implementarea acestei strategii poate varia de la un județ la altul). Aspectele esențiale ale acestei strategii sunt:

(a) Cea mai importantă cerință este aceea ca România să fie capabilă să se conformeze obligațiilor legale din cadrul Tratatului sau de Aderare la Uniunea Europeană. Orice investiție propusă trebuie să contribuie la conformarea României cu obligațiile Tratatului de Aderare în ceea ce privește:

- Directiva Consiliului 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinată consumului uman, și

- Directiva Consiliului 91/271/EEC privind tratarea apelor uzate orășenești.

(b) Programele de investiții pe termen scurt se vor concentra asupra unei selecții a investițiilor de care este nevoie astfel încât să se respecte cele mai importante termene ce reies din punctul (a) de mai sus. Selecția va acorda prioritate acelor proiecte care au șanse crescute de a fi implementate cu succes în termenele aplicabile, în vederea demonstrării unei folosiri eficiente a fondurilor cât de rapid posibil.

(c) Agenda de proiecte de investiții pe termen lung va fi structurată în așa fel încât să îndeplinească restul de obligații ale României în cadrul Tratatului de Aderare cu privire la cele două directive menționate mai sus.

(d) În cazurile în care există o nevoie a priori de investiții în vederea respectării unui termen scurt (de exemplu în cazul în care există deja o comunitate de peste 10,000 de locuitori echivalenți), raportul beneficiu/cost al investiției va fi maximizat prin extinderea investiției astfel încât să acopere un număr cât mai mare de oameni, într-o manieră fezabilă, rezonabilă. În acest fel, se maximizează și probabilitatea că acea investiție să fie durabilă.

#### Prioritizare pentru conformarea cu Directiva privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC

-	Ar trebui acordată prioritate extinderii/comletării rețelelor existente de canalizare din zonele urbane și rurale fără canalizare;

-	Extinderile canalizării în zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate, în afără cazului în care este disponibilă apa potabilă, iar impactul negativ asupra mediului este dovedit și este mare;

-	Lucrările de reabilitare/înlocuire a facilităților existente de epurare a apelor uzate nu se vor executa, în afăra cazului în care este îmbunătățită și rețeaua de canalizare;

-	Vor avea prioritate zonele urbane cu cel puțin 2,000 de locuitori. Aceasta include cazurile unde există situații propice pentru o abordare regională a epurării apelor uzate și aglomerarea rezultată depășește această limită;

-	Comunitățile care se află în prezent sub limita propusă de Tratatul de Aderare nu vor fi considerate prioritare, în afăra cazului în care pot fi incluse într-un proiect regional;

-	Comunitățile în cazul carora există probabilitatea să nu iși poată permite niciodată costul de funcționare nu vor fi luate în considerare pentru un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și nici pentru stații de epurare. Pe lângă acestea, este probabil ca apa potabilă să fie furnizată printr-un sistem de alimentare cu apă rural și nu prin racorduri individuale directe, contorizate.

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități:

-	Înlocuirea și, unde este necesar, extinderea rețelelor de canalizare în zonele urbane cu populație mai mare de 2,000 de locuitori. Se va acorda prioritate situațiilor cu un nivel scăzut al lungimii rețelei de canalizare pe cap de locuitor conectat;

-	Înlocuirea facilităților de tratare existente pentru zone urbane cu populații de peste 2,000, unde evacuarea actuală, netratată, are impact de mediu asupra utilizatorilor din aval;

-	Înlocuirea facilităților de tratare existente acolo unde pot fi incluse într-un proiect regional;

-	Reabilitarea unei rețele existente de canalizare, acolo unde există cazuri critice de inundare cu ape de canalizare a străzilor sau a subsolurilor;

-	Reabilitarea unei rețele existente de canalizare acolo unde canalizarile de ape uzate au fost interconectate cu rețeaua separată de ape pluviale și invers.

### Programul de Implementare şi Planul de Etapizare

Lista detaliată a tuturor măsurilor pe termen lung propuse include anii de conformare și rezumate aferene pe sector. Acestea sunt prezentate în Anexa 7.3.3.

#### Presupuneri

-	Puțurile individuale, acolo unde există posibilitatea contaminării încrucișate de la deșeurile menajere, industriale sau de natură animală, nu constituie o sursă de apă potabilă adecvată, așa cum este definită în cadrul Directivei;

-	Sursele subterane de apă gestionate sunt acceptabile atât timp cât sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutară a sursei;

-	Extracțiile de mică adâncime din drenuri, puțuri de mica adâncime sau alte forme sunt și ele acceptabile atât timp cât sunt dispuse aranjamente pentru reglementarea statutară a sursei;

-	Reabilitarea rețelei reprezintă o prioritate acolo unde rețeaua de apă potabilă nu este disponibilă sau nu are presiune 24 de ore din 24. Este, de asemenea, o prioritate acolo unde există dovada clară a contaminării încrucișate (infiltrațiilor) de la rețeaua de canalizare;

-	Extinderea rețelei pentru zonele de dezvoltare nu reprezintă o prioritate în ceea ce privește conformarea cu Tratatul de Aderare. Totuși, poate reprezenta o prioritate pentru finanțare locală;

-	În cazurile în care o sursă de apă acceptabilă iși poate extinde zona de deservire, investițiile pentru extinderea zonei de deservire ar trebui considerate prioritare.

#### Prioritatea investițiilor

Profilul investiției se bazează pe următoarele priorități:

-	Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza sursei, lipsei tratamentului adecvat, calității slabe a apei nu sunt în conformitate cu Directiva și au un impact direct asupra sănătății populației,

-	Sistemele existente de alimentare cu apă potabilă care din cauza deficiențelor sursei, facilităților de tratare sau pierderilor din rețea nu pot furniza apă potabilă 24 de ore pe zi,

-	Orice zona urbană care nu beneficiază în prezent de o sursă acceptabilă de alimentare cu apă și poate fi deservită de o sursă existentă,

-	Extinderea zonei deservite de surse de apă conforme care elimina sursele neconforme existente,

-	Comunități ce nu dispun de o sursă de apă potabilă acceptabilă și care nu pot fi deservite din sursele existente,

-	Înlocuirea rețelelor, cu precadere a celor cu deficiențe, cu număr semnificativ de intervenții, cu întreruperi în alimentare, cu pierderi,

-	Înlocuirea țevilor din azbest din cadrul rețelelor.

## Impactul Măsurilor Propuse

### Introducere

Acest capitol conține analiza impacturilor negative sau pozitive produse în perioada de construcție, de funcționare sau de întreținere a lucrărilor propuse în proiect. Fiind vorba de un plan, impacturile nu pot fi identificate și descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare a proiectului, respectiv de elaboarare a Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componentă a acestui plan. Avantajul analizei acestor impacturi, în această fază, constă în faptul că permite o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât măsurile de diminuare pot fi stabilite și abordate cu o flexibilitate mai mare din primele etape de implementare a planului.

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan, este ilustrat în figura de mai jos care, evidențiază legăturile și influențele între componentele mediului.

Figura 7.9-1: Procesul de evaluare a impactului

Evaluarea impactului potențial are la bază condițiile și caracteristicile generale propuse pentru implementarea acestui Plan Director, caracteristici de mediu și cerințe legislative în vigoare.

Acolo unde este posibil, fiecare efect va fi cuantificat fie ca: Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, unde se vor folosi următoarele definiții:

Tabel 7.9-1: Definiții

| ELEMENT | DEFINIȚIE |
| --- | --- |
| Ni | Nu sunt deduse forme de impact |
| Neglijabil | Impactul este posibil, dar se poate produce la un nivel nemăsurabil sau are efecte de scurtă durată |
| Minor | Impactul este cert, dar se anticipează niveluri care se vor menține în limitele condițiilor de mediu existente sau poate fi tolerat de populație |
| Moderat | Impactul generat poate fi indezirabil (negativ) sau dezirabil (pozitiv) care să determine modificări ale condițiilor actuale de mediu sau să aibă efecte asupra populației |
| Major | Impactul este prognozat cu efecte semnificative, cu raza largă de actiune sau efecte de lungă durata asupra mediului sau populației |

Tabel 7.9-2: Scara de manifestare a impactului

| ELEMENT | DEFINIȚIE |
| --- | --- |
| Local | Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverana |
| Municipal | Efectul se va produce pe o suprafața semnificativa a localității sau a zonelor echivalente |
| Regional | Efectul se va produce la nivelul județului sau la nivelul zonelor echivalente |
| Național | Efectul se va produce pe o arie extinsa și va afecta o mare parte a României sau va afecta sitarile vecine |

### Utilizarea terenului

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele forme potențiale de impact:

- Conflicte cu folosinte sensibile ale terenului în perioada de execuție.

Activitățile de constructii pot avea impacturi negative asupra unor folosinte sensibile ale terenului, cum ar fi zonele rezidentiale, spitale sau institutii stiintifice. Asemenea impacturi sunt de regula datorate prafului, zgomotului, perturbarii traficului sau zonelor de acces.

- Dislocarea permanenta a unor constructii sau activități existente, aflate în dezvoltare sau propuse pentru a fi realizate (zone rezidentiale, comerciale, industriale, recreative, instituționale, zone extractive, etc)

În general, lucrările propuse prinacest Plan Director se vor realiza pe traseul sau în vecinatatea facilităților de apă existente. că urmare, nu este de asteptat să se produca dislocari ale unor constructii, ale unor activități sau a altor facilități existente. În cazul în care detaliile de proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinta actuala a unor suprafete importante de teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ.

- Conflicte cu alte tipuri de rețele existente.

Avândîn vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcționa numeroase utilități existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta numeroase utilități existente: strazi, drumuri, rețele electrice, conducte de gaz, canale de drenare sau irigatii, rețele de telecomunicatii. În general, se va urmari ca, prinproiectare, lucrările prevăzute în acest plan, să evite afectarea oricaror lucrări existente.

- Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului,, cu strategiile de utilizare sau reglementari adoptate în vederea reducerii efectelor asupra mediului, incluzand și zonele sensibile.

Planul analizat va avea că principal scop reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii de apa. La realizarea planurilor urbanistice ale localităților, s-a avut în vedere necesitătea realizarii acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de asteptat conflicte majore cu alte dezvoltari. În orice caz, detaliile de execuție a lucrărilor vor urmari reducerea potențialelor conflicte cu alte proiecte.

- Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafete de teren.

Majoritatea lucrărilor din zonele periurbane se vor desfasura pe trasee existente, astfel că nu se prognozeaza afectarea suprafetelor agricole la o valoare semnificativa.

IMPACTUL PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Funcționare

În perioada de funcționare, au fost identificate următoarele potențiale forme de impact:

- Pentru realizarea modernizarii și reabilițăriilucrărilor existente nu sunt necesare suprafete suplimentare de teren. Probleme potențiale asociate ocuparii terenului, pot afecta localități care nu dispun de stații de pompare, tratare sau epurare.

Suprafetele ocupate sunt reduse că amploare. Asocierea mai multor localități la serviciile unor astfel de facilități va minimiza impactul.

- Depozitarea nămolului de la stațiile de epurare ar putea necesită suprafete sporite de teren.

Procesele avansate de epurare a apelor uzate vor asigura reducerea volumului de nămol rezultat și posibilitati crescute pentru valorificarea sau utilizarea să în diverse scopuri benefice.

- Nu sunt necesare terenuri additionale în vederea modernizarii și reabilițăriistațiilor de epurare sau de tratare.

Posibile probleme privind ocuparea terenului pot aparea, dar vor fi atent evaluate în cadrul Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru fiecare componenta a planului. În cazul rețelelor nu se asteapta schimbari majore a situației existente.

IMPACTUL PROGNOZAT – MODERAT ADVERS, REGIONAL, TERMEN MEDIU

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele actiuni sunt menite a diminua impactul măsurilor propuse asupra terenului:

- Evitarea ocuparii terenurilor agricole pentru constructii, ori de cate ori este posibil.

- Acolo unde este posibil, lucrările de constructie vor fi planificate în timpul perioadelor neproductive din punct de vedere agricol.

- Toti propriețării de terenuri agricole vor fi despagubiti pentru efectele negative asupraproductiei sau asupra terenului.

### Solul și geologia

#### Implementare

Pe parcursul perioadei de implementare, au fost identificate următoarele forme de impact:

- Activitatea seismica poate crea daune constructiilor realizate, expunand în același timp populația la riscuri.

Unele dintrefacilitățile propuse sunt expuse actiunii seismice, afectand funcționarea acestora. Alunecarile de teren, lichefierea și ruperea de panta reprezintă riscuri semnificative asupra integritatii și funcționarii constructiilor. Măsurile structurale considerate luate vor asigura însă diminuarea acestor efecte. În general, cel mai mare risc este reprezentat de eroziunile și alunecarile de teren. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut necesara pentru reducerea efectelor acestor fenomene.

- Tasarea si/sau afanarea solurilor expansive pot cauza daune structurilor și fundatiilor constructiilor.

Fundatiile și structurile facilităților incluse în acest proiect se extind, în general, sub zona de expansiune, astfel că nu vor fi afectate de aceasta caracteristica a solului. Totusi, unele structuri pot fi serios afectate de prezenta acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice trebuie să identifice zonele cu acest tip de sol și să propuna măsuri de minimizare adecvate.

- Perturbarea solului și indepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar putea determina eroziunea solului.

Problemele semnificative apar de-alungul traseelor instalatiilor, cum ar fi conductele de aducțiune. Sedimentarea în curentii de apă ar putea să creasca în cazul în care acestea raman expuse pe timpul iernii ori primaverii sau pe perioada precipitațiilor de primavara și vara. În general, eroziunea este mai severa în cazul taluzurilor, solurilor alcatuite din nisipuri cu granulatie mica sau solurilor argiloase. Deasemenea, eroziunea este ridicata în zonele defrisate de vegetatie pe perioade lungi de timp, cu atât mai mult daca aceste soluri au suferit erodari. Eroziunea solului va fi minima daca sunt luate măsuri de imbunatatiri funciare pe zonele perturbate. De regula, zonele supuse eroziunii sunt inguste și raspandite pe suprafete mari, astfel că impactul este apreciat că nesemnificativ. Cu toate acestea, uneori sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi.

- Implementarea acestui plan poate limita accesul la surse geologice importante din punct de vedere economic și stiintific.

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ daca implementarea, exploatarea și întretinerea acestuia va restrictiona exploatarea acestor resurse. Unele proiecte pot fi localizate chiar în apropierea zonelor miniere active, asupra carora activitățile de constructii ar putea avea impact asupra traficului sau operatiunilor miniere că atare. Coordonarea și programarea corespunzatoare a lucrărilor de constructii pot diminua potențialele impacturi.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Funcționare

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Depozitarea nămolului rezultat în urma proceselor de epurare.

Asigurarea tratăriinămolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat în incinta stațiilor, cu efecte benefice semnificative asupra solului. Aceasta va determina reducerea potențialelor riscuri asupra sănătății populației din imediata vecinatate sau asupra ecologiei locale. Cu toate acestea, atata timp cât nu se va realiza o monitorizare a calității actuale a solului și subteranului, aceste beneficii nu pot fi cuantificate.

- Exfiltratiile din rețelele de canalizare.

Pierderile din rețelele de distribuție pot fi reduse semnificativ comparativ cu situația actuala. Eventualele pierderi din rețeaua de canalizare pot afecta solul și chiar apele subterane. Măsurile de reabilitare propuse vor contribui semnificativ la reducerea acestor scurgeri, datorita noilor tehnologii, respectiv materialelor de constructie propuse pentru utilizare. Deși sistemul de canalizare va avea o lungime mult mai mare decât este în prezent, poate fi obținuta o reducere importanta a scurgerilor accidentale de ape uzate în subteran.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN LUNG

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse asupra solurilor și geologiei:

- Atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție, vor fi luate măsuri practice, pentru a asigura reducerea efectelor directe și indirecte generate deposibile seisme, funcție de magnitudinea acestora în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecarile de teren, prabusirea malurilor. Structurile constructiilor vor fi dimensionate în conformitate cu cele mai recente norme și criterii în acest domeniu.

- Studiile geotehnice vor fi elaborate pentru amplasamentele tuturor lucrărilor, în vederea stabilirii caracteristicilor solului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerințele cerute de specificul lucrărilor propuse. În cazul lucrărilor care necesită volume importante de umplutura, materialul utilizat va fi cerificat din punct de vedere al conținutului în substante contaminante.

- Pentru fiecare componenta a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va identifica solutiile pentru reducerea pierderilor de sol și a impactuui asupra calității apei.

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri:

- Limitarea traficului tuturor vehiculelor de constructii la caile de acces stabilite și destinate acestui obiectiv.

- Limitarea indeparțării solului și a stratului vegetal la minimum necesar, atât pentru lucrări provizorii cât și pentru lucrări permanente.

- Pamantul din excavatii va fi amenajat cu berme și taluzuri, în vederea ghidarii scurgerii apei de precipitații.

- Oriunde este necesar, se vor instala decantoare înainte de descarcărea apelor meteorice într-un receptor.

- Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafața, în vederea diminuarii scurgerilor și evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectata de lucrări.

- Implementarea măsurilor optime prevăzute pentru apa.

### Resurse de apa

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei în aval.

Constructia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei din aval de acestea: sapaturi pentru stațiile de pompare, montarea conductelor, sapaturi care lasa terenul neconsolidat, vulnerabil la eroziune și transportul sedimentelor în cursurile de apă aval de constructii. Suprafetele de teren expuse pot acumula, atât în timpul lucrărilor de constructii și dupa finalizarea acestora, solventi, combustibili sau alte substante nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în cursurile de apa,degradandu-le.

În plus, pentru executarea sapaturilor, poate fi necesara evacuarea apei subterane prinpompare continua sau intermitenta. Evacuarea acestor ape poate deteriora calitatea apei și poate afecta configuratia canalelor existente. Cantitatea de apă ce va fi descarcăta, precum și gurile de descarcăre vor fi dimensionate cu atentie, asigurand dupa caz măsurile de minimizare a acestora.

- Creșterea sau scădereapotențialului de alimentare a acviferului în zona de proiect sau aval de aceasta.

Nu se asteapta că implementarea proiectului să produca un impact semnificativ asupra resurselor de apă subterana. Pomparea temporara a apei subterane necesara realizarii excavatiilor, va avea efecte mici și pe perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat că nesemnificativ.

- Execuția lucrărilor de constructii în zone inundabile poate redirectiona viiturile și poate afecta siguranta structurilor și securitatea populației.

Localizarea noilor constructii va urmari evitarea acestor zone. Acest impact este considerat nesemnificativ.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Funcționare

Pe parcursul funcționarii, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Prinmodernizarea și reabilitarea stațiilor de epurare, capacitatea de epurare va fi marita și parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate.

Monitorizarea va asigura verificarea conformarii normelor aplicabile. Se va asigura eliminarea poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa și cantitatea descarcărilor de ape netratate vor scadea semnificativ. Proiectul propus nu va determina o creștere semnificativa a debitelor , volumelor de apă descarcăte.

- Este considerata probabila o reducere semnificativa a incarcarilor emisarilor cu substante poluante.

Nu se preconizeaza o îmbunătățire a clasei de calitate a receptorilor naturali, tinand cont ca: (a) vor persista alte surse de poluare, (b) nivelul dilutiei la gurile de descarcăre nu este semnificativ, (c) este posibil că poluarea istorica a sedimentelor existente în albiile raurilor să degradeze în continuare calitatea apei receptorilor.

- Îmbunătățirea calității efluentului va contribui la protecția ecosistemelor existente în aval de receptorul respectiv. Cu toate acestea, datorita altor surse de poluare ramase active, nu va fi realizata o îmbunătățire semnificativa a poluarii, prinimplementarea acestor măsuri unice.

Planul se aplica nivel județean, nu la nivelul bazinelor hidrografice. Beneficiul este minor atata timp cât exista alte surse de poluare amonte de emisar.

Nu sunt preconizate emisii semnificative în apele de suprafața rezultate din exploatarea rețelelor, stațiilor de tratare sau a celor de pompare, în comparatie cu situația existenta.

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse asupra resurselor de apa:

- Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităților cu cerințele impuse prinnormele de protecție a calității apelor.

- Constructorul și operatorul de apă vor realiza și implementa un Plan pentru Prevenirea Poluarii datorata apelor meteorice (incluzand un plan de control al eroziunilor) pentru toate lucrările care implica depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pamant.

- Operatorul de apă va realiza și implementa un sistem de monitorizare, inspectie și raportare, pentrua evalua eficienta măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de funcționare.

- Operatorul de apă va cere tuturor industriilor să aplice și să controleze măsurile de descarcăre a apelor uzate, conform prevederilor legale în vigoare.

- Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute în sectiunea “ Solul și geologia”.

### Calitatea aerului

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Implementarea planului poate determina creșterea poluantilor specifici, inclusiv ai precursorilor ozonului, pe perioade limitate de timp acestia putand depași limitele acceptabile, expunand astfel, receptorii sensibili la concentratii ridicate ale acestor poluanti.

În timpul implementării diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport și alte utilaje utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare și alte utilaje asociate, vor emite CO, NO2, SO2 și PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activitățile de constructii vor determina creșterea concentratiei ozonului în zona respectiva.

PM10 va fi, deasemenea, eliberat sub forma emisiilor fugitive că urmare a curatirii și excavarii terenului, precum și traficului rutier pe drumuri nepavate existente în zona de proiect sau în zona de acces. Emisiile fugitive de praf sunt particule care patrund în atmosfera, și care, datorita dimensiunii lor, nu se depun rapid pe sol. Deși acest fenomen se va produce temporar, doar pe perioada execuției anumitor lucrări de constructie, particulele de praf din aer vor avea un impact măsurabil asupra calității aerului din vecinatatea zonei de constructie. Emisiile fugitive pot varia funcție de programul de constructii, activitățile desfasurate și de locatia constructiei. Deasemenea, caracteristicile solului și condițiile meteorologice, ploile și vantul, vor influență formarea și dispersia emisiilor fugitive.

Activitățile de constructie specifice acestui proiect, pot genera emisii atribuite autovehiculelor, care vor avea un impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidentiale, scoli, spitale și parcuri. Utilajele de constructii și emisiile fugitive de particule se vor produce totuși pe termen scurt.

Emisiile de particule fugitive și precursorii ozonului pot contribui la depasirea pragurilor admisibile pentru ozon și PM10. Cu toate acestea, considerand aceste emisii temporare, impactul lor asupra aerului este considerat nesemnificativ.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Funcționare

Pe parcursul exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Exploatarea facilităților incluse în acest plan poate genera mirosuri care sat afecteze receptorii sensibili.

Noile stații sau extinderea stațiilor de tratare existente pot emite mirosuri datorita prezentei algelor, micro-organismelor sau gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diferite niveluri, funcție de ritmul de funcționare a stației, temperatura și condițiile climatice, în special de particularitatile vantului.

Exploatarea și întretinerea lucrărilor din proiect nu vor genera emisii semnificative de precursori ai stratului de ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se poate intampla rareori și în mod accidental, cand utilajele vor fi transportate pe drumuri nepavate. Nu sunt de asteptat emisii care să duca la creșterea nivelului de ozon și PM10 la niveluri semnificative și care să aiba un impact asupra calității aerului.

- Procedeul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a nămolului astfel incat, mirosurile rezultate vor fi reduse, fiind totuși mai puternice în zona de depozitare finala.

Totusi, se preconizeaza o creștere a cantității de nămol tratât în cadrul stațiilor, ceea ce ar putea determina o creștere a emisiilor de mirosuri. că urmare, va fi determinata probabilitatea de producere a emisiilor de gaze și mirosuri (în special metan și hidrogen sulfurat)și vor fi identificate măsurile necesare reducerii riscului producerii emisiilor.

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele actiuni sunt adecvate pentru reducerea impactului măsurilor propuse, privind calitatea aerului:

- Principalele măsuri pentru reducerea impactului asupra calității aerului (CO, NO2, SO2, și PM10) în perioada execuției constructiilor constau in:

- Utilajele de gabarit mare vor fi întretinute conform instrucțiunilor producatorului, pentru a mentine emisiile în limite normale de funcționare. Operatorul de apă va cere antreprenorului să implementeze aceste măsuri în concordanta cu criteriile practice de aplicare.

- Pentru limitarea antrenarii prafului pe santiere sau pe drumurile de acces nepavate, constructorul va recurge la stropirea și stabilizarea cu substante chimice adecvate.

- Pulverizarea cu apă sau aditivi chimici pe baza de apă va fi aplicata pe toate zonele cu trafic intens și cu potențial ridicat de antrenare a prafului.

- Vehiculele care transporta materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate de panza sau alte mijloace similare.

- Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative.

### Folosinte agricole

#### Implementare

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Transformarea terenurilor destinate culturilor agricole sau pasunatului în terenuri neagricole, ocupate de noile constructii.

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate pasunatului. Noile facilități vor fi amplasate în apropierea celor existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totuși pierderi suplimentare de teren. În astfel de situații sunt necesare măsuri pentru reducerea acestor efecte.

- Proiectul poate determina modificări ale mediului inconjurator existent, care prinnatura silocalizarea lor, ar putea determina modificări sau pierderi de terenuri agricole sau de terenuri destinate altor folosinte.

Multe din noile obiecte ale planului vor fi amplasate în apropierea facilităților existente, care au suferit modificăriîn raport cu folosinta inițiala. Prinurmare, nu se prevad modificări semnificative ale folosintei terenului.

- Activitățile de constructii pot determina efecte calitățive și cantitățive negative asupra folosintelor de apă pentru agricultura.

Activitățile de constructii pot avea efecte pe termen scurt asupra folosintei apei pentru agricultura.Daca alimentarea cu apă va fi întrerupta, acest lucru se va produce pe perioade scurte de timp, deci impactul asupra culturilor agricole nu este considerat semnificativ.

- Activitățile asociate acestui proiect pot favoriza aparitia unor boli sau epidemii.

Excavatiile și lucrările de terasamente pot favoriza activarea unor microbi latenti existenti în forma latenta în sol. Pentru zonele în care acest lucru este posibil, se vor fi realiza analize ale solului înainte de realizarea excavatiilor și terasamentelor.

IMPACT PROGNOZAT – MODERAT, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Funcționare

Nu sunt prognozate forme semnificative de impact în perioada de funcționare a proiectului.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind folosintele agricole:

- Evitarea ocuparii terenurilor agricole cu constructii, acolo unde este posibil.

- Daca este posibil, lucrările de constructii vor fi organizate în special în perioada agricola neproductiva.

- Toti detinatorii de terenuri agricole vor fi compensati pentru efectele negative asupra terenurilor sau productiei.

### Resurse biologice

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Implementarea proiectului propus poate determina pierderea sau distrugerea anumitor habitate, pierderea directa a unor specii, afectarea zonelor umede, perturbarea habitatelor riverane specifice speciilor salbatice.

Formele directe de impact asupra vegetatiei constau in:

- indepartarea stratului vegetal, incluzand taierea arbustilor, arborilor sau copacilor pentru realizarea lucrărilor de constructie, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor, etc;

- utilizarea terenului pentru depozitarea temporara a unor materiale de constructii;

- compactarea solului cu consecinte negative asupra vegetatiei;

- taierea copacilor din zonele conductelor de apa, permanent sau provizoriu;

- umpluturi și depozitari în aria zonelor umede.

Impactul indirect consta in:

- pierderea vegetatiei că urmare a eroziunii solului și a sedimențării;

- compactarea solului va conduce la reducerea absorbtiei și infiltrarii apei, acumularea substantelor organice și creșterea temperaturii la suprafața;

- aparitia noxelor;

- reducerea densitatii speciilor;

- inhibarea speciilor care asigura protecția impotriva pradatorilor;

- depunerea emisiilor fugitive pe vegetatia adiacenta zonelor de lucru.

Execuția sau exploatarea anumitor facilități propuse ar putea determina impacturi directe asupra vietii salbatice:

- facilitarea accesului uman în zonele habitatelor neperturbate;

- mortalitate princoliziunea cu vehiculele de transport sau datorita activităților umane;

- distrugerea și abandonarea cuiburilor active;

- pierderea habitatelor ocupate sau cu potențial de ocupare;

- fragmentarea coridoarelor, incluzand restrictionarea punctelor de trecere;

- pierderea permanenta a unor habitate, inclusiv cuiburi sau zone de refugiu, etc.

În plus, impacturile negative constau in:

- stramutarea habitatelor salbatice prinactivitățile de constructii;

- zgomote produse de activitățile de constructie, trafic, stațiile de pompare, etc;

- creșterea iluminatului artificial în preajma constructiilor.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Funcționare

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunității locale, comparativ cu situația actuala.

Reabilitarea și extinderea sistemelor de distribuție și canalizare, reabilitatea stațiilor de epurare, vor avea efecte benefice asupra comunității locale prinasigurarea unui regim de presiune adecvat și debite constante, conform cerințelor (rețele de distribuție) și prineliminarea sau reducerea pericolului de producere a unor inundatii că o urmare a colecțării deficitare a apei pluviale de către rețelele de canalizare (reabilitare și extindere canalizare

IMPACT PROGNOZAT – BENEFIC, REGIONAL, TERMEN LUNG

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind resursele biologice:

- Implementarea măsurilor de minimizare a impactului, prevăzute pentru sectiunile care vizeaza calitatea aerului, resursele de apa, geologia și solul.

- În zonele populate de speciile biologice cu protecție speciala (plante, pesti, pasari, etc.) se vor lua măsuri pentru asigurarea cerințelor impuse pentru supravegherea acestora.

- Se va evita, pe cât posibil, ocuparea zonelor desemnate că habitate importante, specii cu regim special, zone umede, etc

- În vecinatatea zonelor sensibile, se vor lua măsuri speciale pentru controlul eroziunilor,refacerea zonelor afectate prinexecutarea lucrărilor de constructii, indepartarea buruienilor, etc.

- Consultarea cu autoritatile locale responsabile cu protecția biosferei (Agenția pentru Protecția Mediului, etc.) în vederea identificarii speciilor și zonelor cu regim special.

### Valorile culturale

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Implementarea planului poate afecta resursele culturale al localităților.

Lucrările de excavatii, terasamentele impreuna cu realizarea lucrărilor de constructii propriu-zise ar putea să determine degradarea unor resurse culturale din zonele respective. Impactul potențial asupra resurselor culturale poate fi redus la valori nesemnificative, prinimplementarea actiunilor propuse în capitolul dedicat acestui domeniu.

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Funcționare

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Exploatarea anumitor facilități propuse prinacest proiect, poate avea impact negativ asupravalorilor culturale ale zonei.

Lucrările se vor limita la zona desemnata acestui scop. Nu sunt prevăzute forme de impact asupra valorilor culturale pe timpul exploațării acestor facilități. Orice forma de impact va fi nesemnificativa.

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind valorile culturale:

- O cercetare a valorilor culturale, în vederea identificarii acestora, trebuie făcuta anterior etapeide proiectare și de execuție a lucrărilor de constructii. Scopul este de a evalua și de a localiza (pe harti) cât mai precis, valorile culturale semnificative ale zonei.

- Fiecare componenta menționata de specialisti, conform cercetarilor realizate, va fi evaluata, din punct de vedere istoric și din punct de vedere al importantei culturale, și vor fi propuse actiuni de minimizare a impactului

- Siturile arheologice care pot fi afectate de lucrări, vor fi monitorizate, pe baza recomandarilor făcute de specialistii în domeniu.

- În cazul descoperirii unor valori culturale, în timpul lucrărilor de excavatie, activitatea va fi întrerupta până la sosirea specialistilor în domeniu. Acestia vor evalua importanta descoperirilor făcute și vor recomanda procedura de aplicare pentru fiecare caz în parte, respectiv daca vor continua cercetarile sau daca se vor lua măsuri de minimizare a impactului asupra valorilor culturale. Constructorul va implementa aceste actiuni.

- În cazul descoperirii unor schelete umane, lucrările vor fi oprite. Va fi instiintata procuratura. Se vor lua măsuri pentru reinhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate numai dupa finalizarea tuturor investigatiilor impuse prinlegislatia în domeniu.

### Zgomotul

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Zgomotul produs în perioada lucrărilor de constructie poate depasi, local și temporar, nivelul admis pentru receptorii senzitivi.

Lucrările de constructii pot genera niveluri ridicate de zgomot în vecinatatea anumitor zone sensibile, cum ar fi scoli, gradinite, spitale, cartiere rezidentiale. Acesta poate fi produs de vehiculele grele de transport, utilaje de excavatii și punere în opera a materialelor de constructii. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităților desfasurate, de numărul și tipul utilajelor folosite, de numărul activităților desfasurate în paralel, etc.

- Eventualele detonari necesare în perioada lucrărilor de constructie, vor determina perturbarea receptorilor sensibili.

Deși nu se anticipeaza că vor fi realizate detonari pentru implementarea facilităților prevăzute în proiect, acestea ar putea fi totuși necesare pe zone foarte restranse, pentru dislocarea rocilor sau a fundatiilor vechi din beton ce trebuie înlocuite. Deasemenea, detonarile pot produce vibratii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul și cantitatea explozibilului utilizat, adâncimea exploziei și condițiile climatice. În condiții normale, vibratiile nu vor produce pagube în vecinatatea proprietatilor, dar vor perturba receptorii sensibili.

- Zgomotul produs în perioada de exploatare a utilităților, poate depași limitele admisibile, în anumite zone sensibile.

În sectorul apei potabile se utilizează pompe, motoare, compresoare și alte echipamente care potproduce un nivel ridicat de zgomot, peste limitele admise. Totusi, astfel de echipamente sunt amplasate, în general, în spatii inchise, pentru atenuarea zgomotului.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Funcționare

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Zgomotul produs de funcționarea noilor dotari ale infrastructurii propuse.

Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea stațiilor de pompare, tratare și epurare vor fi mai performante, și este de asteptat că aceste echipamente să genereze zgomote și vibratii mai reduse.

Prinurmare, este prevăzuta o îmbunătățire relativa în comparatie cu situația curenta (chiar daca în prezent nu exista conflicte cu zonele rezidentiale referitor la nivelul zgomotului).

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL, ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind zgomotul:

- Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest domeniu. Verificarile provizorii vor include:

  - Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecarui tip de activitate.

  - Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instrucțiunilor producatorului. Nu este permisa funcționarea utilajelor în santier fără dispozitiv de amortizare a zgomotului (esapament).

  - Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protecția muncii, va fi aplicat tuturor echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor semnale de avertizare acustica în favoarea semnalelor vizuale.

- Programul de lucru va fi adaptat specificului locatiei de desfășurare a lucrărilor. Acesta va fi afisat și se va verifica respectarea lui.

- Utilajele de constructii dotate cu roti dintate vor fi puse în funcțiune doar pe perioada strict necesara.

- Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (scoli, spitale, gradinite, etc.), daca nu sunt prevăzute alte măsuri de diminuare a zgomotului.

- Operatorul de apa, se va asigura că toate activitățile de detonare sunt realizate în conformitate cu normele și condițiile generale specifice acestui domeniu.

  - Detonarile vor fi acceptate numai daca nu se pot aplica alte solutii de nivelare.

  - Toti rezidentii și detinatorii de activități economice și comerciale din vecinatatea zonelor detonate, vor fi instiintati cu cateva zile înainte.

  - Detonarea se va face numai dupa realizarea unui plan supus aprobarii autoritatilor competente.

- Daca zgomotul produs de echipamentele de lucru depaseste valorile admise, se vor achiziționa echipamente și utilaje noi care să se incadreze în aceste limite.

- Daca nivelul zgomotului nu poate fi redus la limite admisibile prinalte mijloace, se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru.

- Acolo unde este posibil, vor fi folosite combinatii ale solutiilor prezentate în sectiunile 6 și 7 în vederea reducerii zgomotului la limite acceptabile.

### Siguranta publica, substante periculoase

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Activitățile asociate acestui proiect pot conduce la creșterea potențialului incendiilor

Fumatul, scanteile produse de echipamentele de lucru sau alte activități asemanatoare pot conduce la declansarea accidentala a incendiilor. Multe activități vor fi realizate în zone suburbane, unde exista vegetatie, iarba, plante salbatice sensibile la foc. Sunt necesare măsuri pentru reducerea acestui tip de impact.

- Transportul, utilizarea și depozitarea substantelor periculoase ar putea genera pericole pentru muncitori, populație sau mediul inconjurator.

O serie de substante chimice utilizate în construirea noilor facilități pot pune în pericol munciorii și populația. Acest tip de impact este determinat de scurgerile accidentale de substante sau utilizarea incorecta a acestora. Cu toate acestea, respectarea normelor de securitate și monitorizare specific acestor substante și activități, va reduce riscul, astfel incat, impactul să fie apreciat că nesemnificativ.

- Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele și alte spatii deschise ar putea genera riscuriasupra folosintelor recreationale în perioada de constructie.

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate în vecinatatea zonelor recreative. Constructia,exploatarea și întretinerea acestora necesită utilizarea utilajelor de transport, de constructie și de montaj. Pe de alta parte, multe din aceste facilități sunt atractive pentru populație: lacuri, bazine, parcuri și alte tipuri de spatii deschise. Sunt necesare măsuri pentru restrictionarea accesului, în vederea diminuarii impactului semnificativ.

IMPACT PROGNOZAT – NEGLIJABIL ADVERS, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Funcționare

Pe perioada exploațării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Transportul, utilizarea sau depozitarea substantelor periculoase pot pune în pericol muncitorii, populația și mediul inconjurator.

Stațiile de tratare a apei utilizează clor gazos în procesele de tratare. Injectarea clorului va distruge agentii patogeni, microorganismele, bacteriile și virusii prezenti în apa. Înainte de iesirea apei din stațiile de tratare, sunt adaugate cantități reduse de amoniu, în vederea formarii cloraminelor, un dezinfectant mult mai stabil. Înmagazinarea clorului gazos sub presiune poate genera emisii de gaz, expunand populația riverana la un risc involuntar.

- Facilitățile propuse pot instiga la acte de vandalism și sabotaj.

În cadrul infrastructurii de apă sunt folosite o serie instalatii: apeducte, conducte, stații de pompare,rezervoare și bazine de înmagazinare a apei. Aceste facilități ar putea deveni subiectul unor acte de vandalism și chiar sabotaj. Acestea pot varia de la graffiti, distrugerea corpurilor de iluminat, la altele, mult mai serioase, cum ar fi distrugerea echipamentelor și utilajelor. Avândîn vedere importanta speciala a acestui sistem și riscurile care pun în pericol sănătatea populației, vor fi luate măsuri de securitate riguroase.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind siguranta publica și substantele periculoase:

- Înainte de demararea constructiilor se va stabili un plan pentru combaterea și prevenirea incendiilor.

- Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizata și pusa în funcțiune, se va intocmi un plan de actiune pentru situații de urgență.

- Operatorul de apă va intocmi un plan de actiune pentru interventii, în cazul deversarii unor substante periculoase (spre exemplu, vor fi monitorizate permanent posibile scurgeri de clor sau amoniu)

- În vederea reducerii pericolului generat de anumite substante periculoase existente în subteran, care pun în pericol sănătatea personalului de constructii, operatorul de apă va lua următoarele măsuri:

  - Verificarea zonelor de derulare a lucrărilor de constructii în vederea depisțării posibilelor contaminari cu substante periculoase; se va face o caracterizare a zonei conform naturii substantelor depistate;

  - Se determina necesitătea continuarii cercetarilor sau a remedierii acestei contaminari;daca activitățile de constructii implica contactul direct al muncitorilor cu solul, vor fi luate măsuri prevăzute în următoarea sectiune; în caz contrar nu sunt necesare alte măsuri.

  - Daca cercetarile minutioase arată că substantele descoperite constituie pericol pentru sănătatea muncitorilor, vor fi aplicate măsuri de protecție în normele specifice protecției muncii. Acestea vor include un plan de siguranta specific fiecarei activități de constructie.

- Toate utilajele care prezintă un grad de risc vor fi echipate cu dispozitive de securitate adecvate.

- Constructorul și operatorul de apă vor interzice accesul publicului la punctele unde se executa activitățile de constructie. Va fi asigurată paza acestor constructii.

### Controlul traficului, transport

#### Implementare

Pe perioada implementării, au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Implementarea acestui plan poate determina o intensificare temporara a traficului, intarzieri în trafic, creșterea numărului de accidente.

Execuția constructiilor poate genera o intensificare a traficului pe rutele utilizate pentru transportul de echipamente, materiale de constructii și personal muncitor. Numărul muncitorilor în zona poate varia mult, funcție de activitățile desfasurate. Deasemenea, poate varia volumul pamantului excavat și numărul utilajelor grele raspandite de-alungul lucrărilor. Detalierea pe faze a proiectului poate evalua aceste aspecte.

- Activitățile de constructii pot determina degradarea cailor de transport, în special a celor rutiere.

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor de constructii ar putea depași capacitatea normata a drumurilor locale, producand astfel degradarea acestora pe perioada constructiilor. Acest lucru este mult mai probabil în cazul drumurilor locale, din zonele rurale, respectiv pe drumurile nepavate.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR ADVERS, REGIONAL, TERMEN SCURT

#### Funcționare

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Traficul utilajelor de exploatare și întretinere

Se estimeaza o creștere semnificativa comparativ cu situația curenta. Avândîn vedere fiabilitatea mai buna a noilor dotari, este posibil că traficul să fie diminuat în unele localități.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, BENEFIC, LOCAL, TERMEN SCURT

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiuni propuse, privind controlul traficului și transportul:

- Înainte de inceperea lucrărilor de constructii se va intocmi un plan de gestionare a traficului, cu specificarea rutelor și limitelor de viteza obligatorii. Acesta va fi aprobat de autoritatile locale. Autorizatiile de trafic pot fi solicitate și obținute de la autoritatile competente pentru anumite categorii de drumuri.

- În perioada de realizare a conductelor de apă vor fi luate următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

  - Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavatiilor și a traversarilor vor fi instalate bariere și semnale luminoase.

  - În măsuraîn care este posibil, constructia rețelelor de conducte va afecta dcat mai putine cai de transport, mentinandu-se traficul pe ambele sensuri; atunci cand aceste lucrări se desfasoara în zone aglomerate, trebuie să se tina cont de vârfurile de trafic, dimineata și seara cand traficul este intens.

  - Constructiile din intersecții vor fi restrictionate pe cel mult jumatate din suprafața acestora.Metodele de constructie vor fi adaptate astfel încât să diminueze efectele produse din execuție.

  - În măsuraîn care este posibil, întrarile și iesirile din proprietati private vor ramane deschise, folosind mijloace sigure și usor de montat în acest scop.

  - În vederea diminuarii efectelor cumulative, prinrealizarea altor proiecte, desfasurate în paralel, antreprenorul va asigura coordonarea acestora cu celelalte companii care deruleaza activități similare în zona respectiva.

- În perioada de constructie a rețelelor de apă și canalizare, vor fi notificate toate serviciileafectate: departamentul de pompieri, transport public, politia, etc. Operatorul de apă va asigura coordonarea planurilor de trafic pentru minimizarea tuturor conflictelor.

- Pe durata constructiilor sau la terminarea acestora, orice perturbare a rețelei de transport va fi remediata conform condițiilor inițiale.

### Peisajul

#### Implementare

Pe perioada implementării au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Structurile permanente propuse prinacest proiect pot avea un impact vizual negativpermanent; sunt posibile degradari semnificative ale peisajului în zona unor obiecte ale proiectului sau în vecinatatea acestora.

Impactul visual depinde de tipul facilităților propuse. Conductele de apă vor fi, de regula, ingropate și nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilități odata realizat va fi renivelat și acoperit cu straturi vegetale. Stațiile de epurare și tratare a apei, precum și stațiile de pompare sunt mult mai vizibile, fiind construite la suprafața. Aceste facilități vor avea un aspect industrial și afecteaza vizual calitatea zonei.

Un alt aspect important este legat de caracteristicile originale ale zonei, respectiv daca proiectul este implementat într-o zona în care deja exista constructii sau este folosita o zona naturala. Majoritatea stațiilor de tratare va consta în modernizarea și retehnologizarea celor existente. În aceste condiții, se va fi realiza numai extinderea acestor constructii. În general, cand noile constructii sunt ridicate în apropierea constructiilor existente, contrastul cu zonele învecinate este mai puținsemnificativ.

Daca anumite componente ale proiectului vor fi amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone de recreere, spatii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi vizibile de la distanta mare, de pe drumurile publice cu trafic intens, deasemenea, vor avea un impact vizual semnificativ, daca nu sunt luate măsuri de minimizare a impactului.

- Realizarea lucrărilor de constructii prevăzute în acest proiect poate necesită taierea copacilor, excavatii, un impact asupra cladirilor sau asupra cailor de circulație existente.

Marea majoritate a obiectivelor acestui plan va fi construita în apropierea constructiilor existente: stații de tratare, rezervoare de înmagazinare și conducte de apa. Prinurmare, impactul estetic atribuit noilor constructii nu va fi semnificativ.

Cu toate acestea, sunt posibile totuși impacturi estetice negative că urmare a realizarii unor obiective ale proiectului. Aceste forme de impact vor fi analizate în detaliu cand se va face evaluarea impactului asupra mediului, pentru fiecare obiectiv în parte.

- Noile facilitățiprevăzute în acest proiect pot crea noi surse de iluminat sau reflectie a luminii,care vor avea efecte negative în timpul noptii sau chiar în timpul zilei, pentru zonele învecinate.

Lucrările pe timp de noapte ar putea necesităfuncționarea în exterior a anumitor surse de iluminat:stații de tratare, stații de pompare, stații de epurare, etc. Acestea vor fi adaugate la sursele existente, astfel ca, uneori, acest impact este nesemnificativ. Dar cand aceste noi surse sunt necesare în zonele rurale sau în parcuri, impactul estetic poate fi semnificativ.

- Constructiile care necesită perturbarea solului, ar putea genera un impact estetic pe termen scurt.

Unele constructii ar putea necesitălucrări de excavatii, indepartarea solului vegetal, nivelari, etc. Perturbarea solului poate avea impact vizual pe termen scurt, datorita contrastului cu zonele adiacente neperturbate. Dupa revegetarea acestor zone și în unele cazuri, reamenajarea lor, acest tip de impact este considerat nesemnificativ, luand în considerare și perioada scurta de manifestare.

IMPACT PROGNOZAT – MINOR, ADVERS, LOCAL, TERMEN MEDIU

#### Funcționare

Pe perioada exploațării au fost identificate următoarele impacturi potențiale:

- Impact datorat noilor constructii.

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt modificate nesemnificativ în comparatie cu cele existente. Acestea nu vor necesită spatii suplimentare și nu vor modifica regimul de inaltime.

Rețelele de distribuție și canalizare nu vor induce un impact vizual semnificativ. că urmare, acestea sunt considerate schimbari vizuale nesemnificative, în comparatie cu situația existenta.

IMPACT PROGNOZAT –NESEMNIFICATIV, ADVERS, LOCAL, TERMEN LUNG

#### Măsuri pentru reducerea impactului

Următoarele măsuri sunt adecvate pentru reducerea impactului actiunilor propuse, privind peisajul:

- În măsuraîn care este posibil, amplasarea constructiilor va asigura reducerea impactuluivizual, prindiminuarea interferentei cu alte elemente de suprafața existente. Elementele de constructie se vor incorpora armonios cu situația existenta.

- La finalizarea noilor constructii vor fi aplicate culori placute, care să se incadreze armonios în peisajul existent.

- Următoarele actiuni vor fi evitate sau limitate la minimum necesar: taierea copacilor adulti, demolari sau excavari. Imprejmuirile care separa obiectele proiectului de zonele rezidentiale adiacente sau de drumuri vor fi realizate în așa fel încât să reduca impactul estetic.

- Utilizarea instalatiilor de iluminat se va face astfel încât să nu afecteze traficul, zone rezidente sau fauna salbatica.

- În vederea reducerii reflexiei luminii solare, fatadele constructiilor vor fi realizate din materiale care să diminueze acest fenomen.

- Taierea sau distrugerea vegetatiei vor fi limitate la minimum. Dupa execuția și punerea în funcțiune a constructiilor, coridoarelor de conduct conducte și a altor facilități, suprafetele afectate vor fi revegetate.

## Atingerea Obiectivelor

Realizarea obiectivelor sta la baza dezvoltării Strategiei Județului și este prezentata în capitolul 4.4 pentru sectorul de apă potabilă și de apă uzată.

## Cerințe Instituționale

Performanta instituționala corespunzatoare, în special pentru administrarea investițiilor, reprezintă o caracteristica esentiala a cerințelor POS. În timp ce una dintre cerințele principale ale POS este regionalizarea serviciului, este deosebit de important și faptul ca Operatorul Regional propus să aiba capacitatea administrativa necesara pentru a implementa eficient sumele de bani considerabile care sunt propuse în etapele 1 și 2 ale Master Plan-ului pentru a se conforma derogarilor prevăzute în Tratatul de Aderare.

### Cerințe legislative actuale

Procesul de regionalizare presupune implementarea unui cadru instituțional într-o anumită regiune, astfel încât furnizarea și gestionarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestei zone să se realizeze printr-un proces de operare comun.

Procesul de regionalizare al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este rezultatul aderării României la Uniunea Europeană și, mai precis, respectarea angajamentelor asumate de statul roman în cadrul Capitolului 22 – Mediu, ceea ce presupune crearea unor entități prin intermediul carora se vor realiza și controla proiecte de investiții importante în sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare prin accesarea de fonduri europene.

Având în vedere prevederile Programului Operational Sectorial de Mediu pentru promovarea proiectelor de modernizare și/sau extindere a infrastructurii de apă la nivel regional ce sunt cuprinse în Axa Prioritara 1, este esențială crearea unui cadru instituțional adecvat. Crearea cadrului instituțional are că obiective generale:

- îmbunătățirea cooperării intercomunitare pentru dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară,

- înființarea unui operator regional ce va avea că rezultat îmbunătățirea serviciilor de operare și creșterea capacității de implementare a investițiilor în sectorul de apă și apă uzată,

- delegarea directă a activităților de operare și management aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, de către asociația de dezvoltare intercomunitară în sarcina Operatorului Regional.

Prin procesul de regionalizare se urmărește susținerea autorităților locale în crearea unui operator regional eficient pentru furnizarea, gestionarea și perfecționarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și creșterea capacității autorităților locale de a avea un control direct asupra Operatorului Regional prin intermediul asociației de dezvoltare intercomunitare strict cu privire la obligațiile care decurg din contractul de delegare.

Pentru a se putea realiza cadrul legal necesar implementării procesului de regionalizare au fost necesare completări și modificări legislative.

Astfel, legislația actuală în vigoare este următoarea:

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, act normativ ce a abrogat legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunala;

-	Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, act normativ ce a abrogat Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

-	Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

-	OUG 57/2019 Codul administrativ, ce a abrogat Legea nr. 215/2001 a administratiei

publice locale;

-	Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

-	Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica , actualizata in 2011;

-	Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundatii, completata și modificata prin Ordonanța nr. 37/2003 , Legea nr. 246/2005 si Legea 276/2020;

-	Legea nr.107/1996 a apelor, modificata si completata prin: OUG3/2020, Legea 310/2004 si Legea 122/2020;

-	Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata si modificata prin Legea 301/2015;

-	Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala în România, modificata prin OUG 111/2004 si Legea 58/2005;

-	Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului,aprobata cu modificari si completari prin: Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate ,conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei salbatice.

În urma negocierilor ce au avut loc cu Comisa Europeană în baza carora s-a stabilit delegarea directă a serviciilor de apă și canalizare către Operatorul Regional, în baza unui contract de delegare, fără a fi aplicabilă procedura achizițiilor publice stabilită prin O.U.G. 34/2006, s-au perfectat un set de reguli numite „Cerințele în House” care sunt obligatorii în procesul de regionalizare.

Procesul instituțional cuprinde trei etape:

    - Crearea unei Asociații a unităților administrative teritoriale situate într-o anumita zona delimitată de principiu de limitele administrative ale unui județ

Inființarea asociației are că temei legal prevederile art. 10 din legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, ordonanța nr.26/2000 care reglementeaza forma legală care o poate avea, precum și prevederile „Cerințelor în House”.

Crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară presupune asocierea a trei sau mai multe unități administrative teritoriale, reprezentate prin autoritățile administrației publice locale, în scopul realizării în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și furnizarea acestor servicii printr-un Operator, în baza încheierii cu acesta a unui Contract de Delegare conform legislației în vigoare.

Obiectivele principale ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară sunt următoarele:

-	Promovarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la nivel regional, ceea ce presupune și reactualizarea periodică a Master Plan–ului,

-	Reprezentarea intereselor unităților administrativ teritoriale membre, în acest sens având mandat să semneze contractul de delegare din partea acestora,

-	Efectuarea activităților de control asupra Operatorului; în acest sens, veghează la modul de implementare a proiectelor de investiții incredințate Operatorului și urmărește respectarea obligațiilor contractuale asumate de către acesta prin Contractul de Delegare,

- Să reprezinte interesele unităților administrative teritoriale membre cu privire la aspectele de dezvoltare și gestiune a serviciilor, pentru existența unei politici comune la nivel regional,

Prin activitatea și măsurile pe care le propune trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte importante:

- 	Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, astfel Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are obligația verificării și aprobării propunerilor de tarife propuse de Operatorul Regional,

-	Furnizarea de către Operator a unor servicii de calitate conform standardelor impuse de legislația în vigoare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va controla dacă Operatorul Regional va furniza apă potabilă la parametrii conveniți prin contractul de delegare, implementarea corespunzatoare a investițiilor în vederea realizarii unei infrastructuri care să respecte standardele în vigoare, și care să poata asigura furnizarea unor servicii de calitate,

-	Satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor. Astfel, se vor elabora strategii privind dezvoltarea serviciilor, extinderea și modernizarea sistemelor de utilități publice existente, inclusiv inființarea unora noi.

Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară se vor crea, de principiu, la nivel județean. Membrii acestora vor fi unitățile administrative teritoriale reprezentate prin autoritățile administrației publice locale, respectiv documentele vor fi semnate de Președinții Consiliilor Județene și de Primarii unităților administrative teritoriale.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară va fi organizata astfel:

-	Adunarea Generală a Asociației este organul de conducere, fiind formată din toți reprezentanții desemnați de Autoritățile Locale. Adunarea Generală a Asociației alege dintre membrii săi Președintele Asociației. Fiecare membru al Adunării Generale are un vot egal, vot care nu poate fi transmis. Adunarea Generală are competența generală de a lua decizii cu privire la Asociație privind stabilirea politicii regionale în domeniul infrastructurii de apă și apă uzată, precum și verificarea Operatorului Regional,

-	Consiliul Director este organul execuțiv de conducere al Asociației, format din Președintele Asociației și încă 2 membri numiți de Adunarea Generală pe o perioadă determinată.

Pentru inființarea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară sunt necesare aprobarea de către toti membrii a actelor juridice de constituire a acestor entități (statutul și actul constitutiv al asociațiilor).

Forma legală pe care o va îmbrăca aceasta aprobare este emiterea de către unitatea administrativ teritorială implicată a unei hotărâri a Consiliului Local care să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

-	Aprobarea asocierii unității administrativ teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară;

-	Aprobarea Actului Constitutiv și Statului Asociației;

-	Aprobarea contribuției unității administrativ teritoriale la constituirea patrimoniului inițial al Asociației;

-	Stabilirea persoanei care are împuternicire din partea Consiliului Local să semneze documentele de constituire a Asociației (de principiu, persoana împuternicită este Primarul).

-	Stabilirea persoanei care are mandat să îndeplinească formalitățile legale pentru înregistrarea Asociației (înregistrarea la grefa Judecătoriei în Registrul asociațiilor și fundațiilor).

Prin Statutul și Actul Constitutiv al Asociației trebuie să se evidențieze faptul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are puterea de a exercita în numele membrilor săi drepturile și obligațiile pe care le au aceștia referitoare la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, devenind liantul între UAT și OR.

    - Crearea unui Operator Regional pentru fiecare Asociație de Dezvoltare Intercomunitară înființată

Înființarea unui Operator Regional este reglementată de prevederile art. 10 din legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice precum și prevederile „Cerințelor în House”.

Operatorul regional este o societate comercială, pe acțiuni, de interes intercomunitar, al cărui capital social este deținut în totalitate de mai mulți sau toți membrii ADI.

Caracteristicile principale ale Operatorului Regional sunt următoarele:

-	toti acționarii sunt administrații publice,

-	având în vedere calitatea publica a tuturor acționarilor, modificarea structurii acționariatului se poate efectua doar după reguli stricte,

-	activitatea desfașurată de Operator are un caracter permanent,

-	acționarii Operatorului acorda Asociației de Dezvoltare Intercomunitare puterea de a exercita în numele lor drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de asociați,

-	activitățile esentiale ale Operatorului referitoare la contractul de delegare se desfășoară cu supervizarea autorității ADI.

Operatorul Regional este societatea care va avea următoarele atribuții:

- furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la parametrii calitativi și cantitativi, astfel încât să satisfacă cerințele utilizatorilor și conformarea cu normele legale aplicabile; se va avea în vedere propunerea unor tarife care să asigure realizarea indicatorilor de performanță asumați, precum și limita impusă de nivelul de suportabilitate al populației. Conform prevederilor legale, politica de tarife va fi aprobată și de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.),

-	realizarea unei infrastructuri edilitare moderne pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; în acest sens, va gestiona investițiile care se vor efectua sub controlul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare,

- preluarea de la autoritățile administrației publice locale a patrimoniului acestora afectat serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Având în vedere că bunurile preluate aparțin domeniului public, Operatorul Regional nu are dreptul să le subconcesioneze unor terțe persoane,

- menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a bunurilor și echipamentelor concesionate în temeiul contractului de delegare,

- să asigure finanțarea pregatirii profesionale a propriilor salariați, astfel încât să se poată crea la nivel de Operator Regional o Unitate de Implementare a Proiectelor capabilă să gestioneze implementarea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare,

- încheierea de contracte de branșare, racordare și utilizare a serviciilor cu toți utilizatorii solicitanți, pentru clădirile amplasate în perimetrele de distribuție a apei și de colectare a apei uzate.

Corelativ cu obligațiile pe care și le asumă Operatorul Regional, acesta are următoarele drepturi:

- încasarea contravalorii serviciilor furnizate, direct de la utilizatori, luandu-se în calcul tariful aprobat conform prevederilor legale,

- exploatarea directă a bunurilor, activităților și serviciilor concesionate de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară,

- exclusivitatea Operatorului Regional în furnizarea serviciilor concesionate de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară.

Pentru înființarea Operatorului Regional este necesară aprobarea de către toti acționarii a actului constitutiv a acestuia care să cuprindă și prevederile referitoare la aspectele regionale.

Astfel se evidențiază două posibilități:

1.	înființarea unui Operator, stabilindu-se prevederile Actului Constitutiv, precum și cota de participare a fiecarui acționar la constituirea capitalului social;

2.	modificarea statutului unui Operator, stabilindu-se modificările care se vor aduce la Actul Constitutiv.

Prin urmare, autoritățile publice care vor avea și calitatea de acționari ai Operatorului trebuie să emită Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Județene care vor cuprinde:

-	Participarea autorității publice la constituirea Operatorului (situația 1 de la paragraful anterior),

-	Cota procentuală cu care participă la constituirea capitalului social (situația 1 de la paragraful anterior),

-	Aprobarea Actului Constitutiv sau a modificării acestuia,

-	Stabilirea persoanei împuternicite de către autoritatea publica să semneze în numele și pe seama acesteia,

-	Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea actului constitutiv sau a modificărilor aduse la acesta.

Un aspect important care trebuie avut în vedere de către viitorul Operator Regional este împărțirea activității în două structuri:

-	activități de operare ce cuprind serviciile pe care operatorul le prestează utilizatorilor și activități subsidiare acestora legate de întreținere și funcționare a infarstructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare,

-	activități de management care presupun întocmirea și/sau dezvoltarea unui departament capabil de a obține finanțări importante, naționale și internaționale, necesare dezvoltării serviciilor, de a implementa aceste proiecte de investiții.

Operatorul Regional este organizat astfel:

-	Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de toți acționarii operatorului care reprezintă organul de conducere al Operatorului.

-	Consiliul de Administratie format dintr-un număr de trei până la șapte administratori neexecutivi. Președințele Consiliului de Administratie este ales din rândul administrațiilor de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

-	Consiliul de Administratie va delega conducerea societății unui Director General. Directorul General va fi numit din afără membrilor Consiliului de Administrație.

Atribuțiile acestor organism vor fi stabilite prin Actul Constitutiv al Operatorului.

    - Încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciilor între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și Operatorul Regional

Contractul de delegare este acordul dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care reprezintă interesele unităților administrative teritoriale, în calitate de CONCEDENT, și Operatorul Regional, în calitate de CONCESIONAR.

Obiectul Contractului de delegare este reprezentat de concesiunea exclusivă pe de o parte a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, iar pe de alta parte a exploatării acestor servicii.

Contractul de delegare va cuprinde toate aspectele prezentate mai sus, în sensul că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară are competența de a exercita controlul economic, financiar și tehnic asupra Operatorului, iar acesta va efectua toate activitățile aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în condițiile de performanță stabilite, eficientizare și satisfacere a utilizatorilor.

Atributiile principale ale operatorului vor trebui să cuprindă:

-	asumarea întregii responsabilitățti pentru activitățile de operare, mentenanță și gestionare atât a investițiilor necesare modernizarii și dezvoltării infrastructurii, cât și pentru rețeaua existentă,

-	bunurile imobile ce aparțin domeniului public vor trebui restituite Concedentului la data incetării contractului de delegare. Pe parcursul derulării contractului, administrarea acestor bunuri este în sarcina Concesionarului,

-	Operatorul este beneficiarul final al proiectelor de investiții ce se vor implementa pe parcursul derulării contractului de delegare,

-	propunerea unor tarife de furnizare a serviciilor care vor trebui aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară sub controlul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).

Odata cu încheierea contractului de delegare trebuie să se identifice condițiile și termenele perioadei de tranziție (definită că fiind perioada de preluare a infrastructurii de apă și apă uzată de la membrii ADI), dar mai ales ce activități trebuie întreprinse în acest interval de timp. Astfel, se va finaliza inventarul mijloacelor fixe predate Concesionarului, stabilirea și efectuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a echipamentelor existente, stabilirea investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, organizarea Operatorului cu accentuarea dezvoltării departamentului de management.

Prin perfectarea acestui contract trebuie să se aibă în vedere o administrare eficientă, dinamică și durabilă a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Poziția acționarilor ROC nu le oferă niciun drept special printre membrii ADI în relația acestora cu ROC (altele decât cele prevăzute de lege și care reies direct din statutul acționarilor). Din acest motiv, calitatea de acționar al ROC nu reprezintă o cerinta specifica în baza aranjamentului instituțional.

### Aranjamente instituționale

Conceptul unui singur Operator Regional (ROC) administrat de către o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) a fost acceptat în totalitate la nivelul județului. Fără nicio excepție, toate comunele/municipiile care au solicitat inițial sprijin prin fondurile UE sunt pregatite să se alăture ADI.

Județul a propus că Operatorul Regional existent, APAVIL S.A, să devină Operator Regional; aceasta societate administrează deja zone semnificative din județ. Se propune că societatea să preia în final administrarea tuturor facilităților de apă și de canalizare care nu se află în prezent sub controlul sau.

Conform datelor limita impuse de Minister, Statutul aprobat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară va fi semnat de primarii implicați până la termenul limită, și anume sfârșitul lunii martie a anului 2008.

În plus, versiunea aprobata a Contractului de Delegare dintre membrii ADI și Operatorul Regional va fi semnată tot de către toți membrii ADI și Operatorul Regional desemnat înainte de termenul limită, și anume sfarșitul lunii martie a anului 2008.

Pentru comunele care și-au asigurat recent finanțare din fonduri locale sau centrale pentru serviciile proprii de apă și apă uzată, se va continua cu funcționarea facilităților proprii, fără niciun sprijin din partea Operatorului Regional. Totusi, comunele individuale pot să se alature ADI și să beneficieze de un serviciu îmbunătățit în momentul în care semnează Contractul de Delegare cu Operatorul Regional. Este de așteptat că aceste entități operaționale individuale mici să se alăture ADI și să predea efectiv controlul operațiilor înainte de sfârșitul etapei 2 (2014 - 2020).

#### Organizare ROC

Cu privire la scrisoarea din partea UE către Ministerul Mediului din data de 20 iulie 2007 „Structura Operatorului Regional trebuie să permită flexibilitate cu privire la diversele obiective ale delegării responsabilităților (PPP). În consecință, se recomandă crearea a cel puțin două departamente independente în cadrul Operatorului Regional, unul responsabil cu funcționarea în sine și unul responsabil cu administrarea contractuală și implementarea investițiilor”.

Conform cerinței EU de mai sus, Operatorul Regional va reorganiza structura actuală în departamente de Operațiuni, Inginerie/Investiții și Financiar.

Divizii operationale în cadrul ROC

Rezumatul propunerii pentru acest ROC este următorul:

- Sediul diviziei va ramane la birourile actuale din Râmnicu Valcea și va fi prevăzut cu structura necesară de management la nivel înalt pentru ROC.

- Personalul aferent serviciului va fi amplasat fie la instalațiile existente, acolo unde există spatiu disponibil, fie într-un loc comercial/industrial din orașele respective.

- În plus, este de așteptat că administrarea serviciului să se faca la nivel local prin intermediul birourilor locale.

Se considera că, pe termen lung, va avea loc o combinare a centrelor operaționale, pe măsura ce capacitatea de administrare a personalului cheie se dezvoltă și societatea dezvoltă și introduce Sistemele de administrare a informațiilor (MIS) necesare.

Divizia financiară din cadrul ROC

Departamentul financiar va răspunde de managementul financiar general al companiei și de toate aspectele legate de colectarea veniturilor, inclusiv contorizare. În prezent, se propune ca toate aspectele financiare să fie gestionate centralizat la sediul Operatorului Regional din Râmnicu Valcea.

În plus, acest departament va fi responsabil de plata consultanților și a contractorilor în conformitate cu abordarea descentralizată adoptată de SOP.

Un aspect important îl reprezintă nevoia de îmbunătățire semnificativă a sistemelor de încasare a veniturilor și de contorizare. Operatorul Regional trebuie să introducă sisteme mai bune de încasare a veniturilor și de contorizare la nivelul județului pentru a elimina povara administrativă a citirii lunare a contorului și a facturării. Acolo unde este posibil, serviciul de citire al contoarelor ar trebui externalizat către o terță parte.

Un factor important de luat în considerare cu privire la amplasarea și numărul birourilor locale il reprezintă capacitatea ROC de a încasa veniturile, în cazurile în care economia locala se bazează în principal pe numerar.

Divizia Inginerie/Investiții din cadrul ROC

Ar trebui înființat un departament extins de inginerie/investiții pentru cazuri de urgență.

Investițiile propuse pentru județ sunt semnificativ mai mari decât programele de investiții existente sau anterioare. Există o complicație suplimentară reprezentată de faptul că se vor realiza investiții în același timp, în întreg județul și, pe termen scurt, este posibil ca acest lucru să necesite prezența unor birouri locale de investiții/inginerie.

Schița de propunere este de a se structura departamentul de investiții/inginerie de-a lungul localității și nu a serviciului, cu ingineri care să acopere zonele de deservire ale rețelelor de apa, sistemelor de tratare, canalizare și ape uzate și de tratare a nămolului.

Pe termen scurt și mediu, Operatorul Regional va avea nevoie de Asistența Tehnică (AT) suplimentară pentru aceasta activitate, iar spațiul din birouri trebuie să satisfacă aceste cerințe suplimentare.

#### Asistența tehnică

Va fi nevoie de asistența tehnică în patru domenii:

- Pentru a asista ROC să treacă peste perioada de tranziție și să preia și să administreze serviciile. Această formă de asistența trebuie să includă managementul resurselor umane, inclusiv pentru personalul considerat a fi în exces.

- Pentru a sprijini ROC la elaborarea studiilor de fezabilitate, la pregatirea documentelor de oferta pentru investițiile propuse în etapa 1 și pentru elementele fundamentale ale etapei 2;

- Să asiste ROC la gestionarea contractelor și la supravegherea șantierelor pe durata tuturor etapelor investiției, în special pentru propunerea de investiții semnificative din etapa 1 (2009-2013) și etapa 2 (2014-2020);

- Să sprijine managementul ROC la îmbunătățirea serviciilor pentru clienți, a randamentului operațional (în special cu privire la reducerea nivelelor de scurgere și de infiltrații), a randamentului managementului financiar și general de mediu, precum și cu privire la resursele umane și instruirea personalului și a operatorilor.

## Concluzie

În cazul în care județul trebuie să se conformeze derogărilor expuse în capitolul 22 al Tratatului de Aderare, este nevoie de investiții importante atât pentru apă potabilă cât și pentru colectarea și tratarea apelor uzate.

Propunerile de investiții pentru apa potabilă au la baza nevoia de a furniza un serviciu acceptabil de alimentare cu apă potabilă tuturor comunităților cu o populație de peste 50 de locuitori. Pe baza informațiilor disponibile, acest lucru înseamnă, practic, aproape întreaga populație a județului.

Investiția proiectată pentru a furniza apă potabilă și pentru a îmbunătăți infrastructura existentă este de aproximativ 155.76 milioane €, acoperind întreaga populație a județului. Pentru a asigura conformarea, cea mai mare parte a acestei investiții trebuie implementată până la sfârșitul anului 2015.

Investițiile pentru colectarea și tratarea apei uzate se bazează pe interpretarea aglomerărilor, așa cum sunt definite în cadrul directivei 91/271/EEC pentru o populație echivalentă mai mare de 2,000 de locuitori.

Investiția necesară pentru a respecta aceasta cerință minimă este de circa 290,97 milioane Euro, deoarece orice eventuală investiție pentru alte comunități rurale a fost amânată pentru etapele ulterioare. Din nou, pentru a asigura conformarea, cea mai mare parte a acestei investiții trebuie implementată până la sfarsitul anului 2020, pentru a se asigura că este respectata derogarea intermediara pentru aglomerări de peste 2,000 l.e.

În plus, sunt necesare circa 1.3 milioane Euro pentru echipament auxiliar și asistența tehnică.

Din moment ce regionalizarea a fost acceptata pe întreg teritoriul județului, este clar că va fi nevoie de îmbunătățirea semnificativă a capacitatii administrative si, în special, a capacității investiționale a ROC, chiar și dacă doar o parte a acestei investiții masive va fi realizata în cei 7 ani ai programului de investiții critice, între 2014 și 2020.