| ## C.E.T. Govora | SC | # Fila 1 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-05, Rev.0

STAREA TEHNICA A SCHIMBATOARELOR DE CALDURA		A.2.13.1

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tip schimbator | Rol schimbator | Capacitate MW (Gcal/h) | Suprafata scchimbator m2 | Param. abur. nom./ real. |  |  | Param. apa nom./ real. |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Starea tehnica, tipul si cauzele princialelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | debit t/h | pres. bar. | temp. °C | debit m.c./h | temp. tur °C | temp. retur °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mii ore | de la ult. RK ore |  |
| 1. | Vertical, cu tevi | Boiler baza et.II | 70 (60) | 1300 | 50-100 | 1,2 - 2,5 | 150 | 1500 | 35 | 150 |  | 1972 | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 | 1,2 - 2,5 | 150 | 1500 | 35 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Vertical, cu tevi | Boiler baza et.II | 46,5 (40) | 550 | 50-100 | 1,2 - 2,5 | 150 | 1500 | 35 | 150 |  | 1972 | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50-100 | 1,2 - 2,5 | 150 | 1500 | 35 | 150 |  |  |  |  |  |  |

| ## C.E.T. Govora | SC | # Fila 2 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-05, Rev.0

STAREA TEHNICA A SCHIMBATOARELOR DE CALDURA		A.2.13.2

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tip schimbator | Rol schimbator | Capacitate MW (Gcal/h) | Suprafata scchimbator m2 | Param. abur. nom./ real. |  |  | Param. apa nom./ real. |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Starea tehnica, tipul si cauzele princialelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | debit t/h | pres. bar. | temp. °C | debit m.c./h | temp. tur °C | temp. retur °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mii ore | de la ult. RK ore |  |
| 3. | Orizontal, cu tevi | Boiler baza grup 7 | 93 (80) | 1000 | 103 | 1,2 - 2,5 | 130 | 1200 | 125 | 55 |  | 1995 | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 103 | 1,2 - 2,5 | 130 | 1200 | 125 | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vertical, cu tevi | Boiler varf grup 7 | 46,5 (40) | 550 | 51,5 | 13 | 280 | 600 | 150 | 125 |  | 1995 | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51,5 | 13 | 280 | 600 | 135 | 125 |  |  |  |  |  |  |

| ## C.E.T. Govora | SC | # Fila 3 |
| --- | --- | --- |

F-7.5.3-05, Rev.0

STAREA TEHNICA A SCHIMBATOARELOR DE CALDURA		A.2.13.3

din cadrul C.E.T. Govora

| Nr. crt. | Tip schimbator | Rol schimbator | Capacitate MW (Gcal/h) | Suprafata scchimbator m2 | Param. abur. nom./ real. |  |  | Param. apa nom./ real. |  |  | Cauzele reducerii parametrilor functionali | An punere in funct | An ultima R.K. | Numar ore de functionare |  | Starea tehnica, tipul si cauzele princialelor defectiuni aparute in functionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | debit t/h | pres. bar. | temp. °C | debit m.c./h | temp. tur °C | temp. retur °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | total mii ore | de la ult. RK ore |  |
| 5. | Vertical, cu tevi | Boiler varf grup 7 | 46,5 (40) | 550 | 51,5 | 13 | 280 | 600 | 150 | 125 |  | 1995 | 2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51,5 | 13 | 280 | 600 | 135 | 125 |  |  |  |  |  |  |

Nota : Nu avem date despre orele de functionare