| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.10 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-10

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 2.19 |  |
|  |  | MW | 2.55 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 0.19 |  |
|  |  | MW | 0.23 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-23 |  | PIF-2003 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 2.55 | 2.55 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 44.1 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 |  |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 |  |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 |  |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 |  |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.10 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX90-16-18 |  | PIF 2003 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 0.23 | 0.23 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  |  |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | LM-80-260 | 1 | 46 | 7.5 | 1.5 | PIF-2003 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Circuit recirc. apa calda |  |  |  |  |  |  |

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 10 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | Dn 219/315 | clasica | 131 |  | 131 |  | R1+R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 168/250 | clasica | 231 |  | 231 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 133/200 | clasica | 610 |  | 610 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 108/200 | clasica | 301 |  | 301 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 89/160 | clasica | 320 |  | 320 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn 76/160 | clasica | 668 |  | 668 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn 57/125 | clasica | 310 |  | 310 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 245/400 | clasica | 19 |  | 19 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

Total = 2590

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm.Valcea | ##### PT 10 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 3”/160 | clasica | 132 |  | 132 |  | R1+R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 21/2”/140 | clasica | 508 |  | 508 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 2”/125 | clasica | 556 |  | 556 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 11/2”/110 | clasica | 634 |  | 634 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 11/4”/110 | clasica | 18 |  | 18 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn 1”/90 | clasica | 645 |  | 645 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn ...... | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 4”/200 | clasica | 129 |  | 129 |  | R1+R2 |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire |  | DN-200 | DN-80 |  |
| Secundar incalzire |  | DN-100 | DN-125 |  |
| Apa calda menajera |  | DN-65 | DN-50 |  |
| Consumatori |  |  | 39 | 7 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 2.8[m3/h]

Cantitate anuala = 12499 [m3/an]