| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.14 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-14

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 9.84 |  |
|  |  | MW | 11.44 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 2.10 |  |
|  |  | MW | 2.44 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-137 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2002 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 4 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 11.44 | 11.44 |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 145.22 |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C | 80 | 70 | 65 |
|  |  | iesire | °C | 100 | 90 | 85 |

| ##### Oras. ##### Rm.VALCEA | ##### PT.14 | ##### Fila 2 |
| --- | --- | --- |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii Parametri de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX-250-16-31 ICPIAF-CLUJ |  | PIF-2002 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 2.44 | 2.36 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 10.16 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nr. [buc] | Debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 150-271 | 3 | 300 | 16 | 18.5 | PIF-2002 |
| 2 | Circuit adaos |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Circuit apa calda menaj. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180F | 1 | 22 | 18 | 1.1 | PIF 2004 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 14 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 50 | clasica | 23 |  | 23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 65 | clasica | 47 |  | 47 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | 2xDn 80 | clasica | 196 |  | 196 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | 2xDn 100 | clasica | 497 |  | 497 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | 2xDn 125 | clasica | 320 |  | 320 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | 2xDn 150 | clasica | 586 |  | 586 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | 2xDn 200 | clasica | 468 |  | 468 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 9 | 2xDn 250 | clasica | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 10 | 2XDN89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 26 |  | 26 |  |  |
| 11 | 2XDN48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 40 | clasica | 14 |  | 14 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

TOTAL		        2156

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 14 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn ¾” | clasica | 14 |  | 14 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 |  |  |
| 3 | Dn 1 ½” | clasica | 70 |  | 70 |  |  |
|  |  | preizolata | 26 |  | 26 |  |  |
| 4 | Dn 1” | clasica | 70 |  | 70 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 2” | clasica | 632 |  | 632 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 1 ¼” | clasica | 632 |  | 632 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn 2 ½” | clasica | 792 |  | 792 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 8 | Dn 1 ½” | clasica | 792 |  | 792 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 9 | Dn 3” | clasica | 49 |  | 49 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 10 | Dn 2” | clasica | 49 |  | 49 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 11 | Dn 4” | clasica | 598 |  | 598 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 12 | Dn 2 1/2” | clasica | 598 |  | 598 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 13 | Dn 1/2" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 24 |  | 24 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | Dn 1 ¼” | clasica | 14 |  | 14 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-200 |  | DN-125 |  |
| Secundar incalzire | DN-100 |  | DN-150 |  |
| Apa calda menajera | DN-100 |  | DN-100 |  |
| Consumatori |  |  | 78 | 23 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 8 [m3/h]

Cantitate anuala = 34560 [m3/an]