| ##### Oras Rm.VILCEA | ##### PT.42 | ##### Fila 1 |
| --- | --- | --- |

STAREA TEHNICA A PUNCTULUI TERMIC.PT-42

din cadrul orasului .Rm.VALCEA

###### A. Date tehnice generale

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip punct termic | - |  | Agent termic- apa fierbinte |
| 2 | Necesar de caldura pentru pentru incalzire | Gcal/h | 6.92 |  |
|  |  | MW | 8.04 |  |
| 3 | Necesar de caldura pentru preparare apa calda | Gcal/h | 1.78 |  |
|  |  | MW | 2.06 |  |

###### B. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru incalzire.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. |  | Valoare |  |  | Observatii |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | De proiect | Reala |  |  |  |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - |  | TLX 250-16-129 |  |  | PIF-2001 |  |  |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW |  | 8.04 | 8.01 |  |  |  |  |
| 4 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  |  | 102.9 |  |  |  |  |
| 5 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C |  | 150 | 135 |  | 95 |  |  |
|  |  | iesire | °C |  | 60 | 45 |  | 75 |  |  |
| 6 | Temperaturi maxime agent secundar | intrare | °C |  | 80 | 70 |  | 65 |  |  |
|  |  | iesire | °C |  | 100 | 90 |  | 85 |  |  |
|  |  |  |  | ##### Oras. ##### Rm.VALCEA |  |  | ##### PT.42 |  | ##### Fila 2 |  |

###### C. Date tehnice privind schimbatoarele de caldura

pentru prepararea apei calde menajere.

| Nr. crt. | Caracteristica |  | U.M. | Valoare |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De proiect | Reala |  |
| 1 | Tip schimbator caldura Fabricant |  | - | TLX 250-16-33 |  | PIF-2001 |
| 2 | Numar schimbatoare |  | buc. | 2 |  |  |
| 3 | Capacitate termica |  | MW | 2.06 | 3.02 |  |
| 3 | Suprafata totala de schimb de caldura |  | m2 |  | 14.4 |  |
| 4 | Temperaturi maxime agent primar | intrare | °C | 150 | 135 | 95 |
|  |  | iesire | °C | 60 | 45 | 75 |
| 5 | Temperaturi agent secundar | intrare | °C | 10 | 10 | 10 |
|  |  | iesire | °C | 55 | 65 | 60 |

###### D. Date tehnice privind pompele din punctul termic

| Nr. crt. | Pompa | Tipul | Caracteristica |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nr. [buc] | debit [m3/h] | inalt. pomp. [mca.] | Putere [kW] |  |
| 1 | Circuit sec. incalz | CLM 200-261 | 3 | 400 | 15 | 22 | PIF-2002 |
| 2 | Circuit adaos | CR 2-60 | 1 | 2.5 | 39.8 | 0.75 | PIF 2002 |
| 3 | Circuit apa calda menaj. | CRE32-3 | 2 | 30 | 44 | 5.5 | PIF-2002 |
| 4 | Circuit recirc. apa calda | UPS40-180F | 1 | 4.5 | 14 | 0.6 | PIF 2004 |
| 5 | Circuit TUR PRIMAR | CLM150-242 | 1 | 250 | 11 | 11 | PIF 2003 |

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 42 | ##### Fila 3 |
| --- | --- | --- |

E. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru incalzire.

| 2 | 2xDn 80 | clasica | 32 |  | 32 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | 2xDn 100 | clasica | 183 |  | 183 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | 2xDn 150 | clasica | 277 |  | 277 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | 2xDn 200 | clasica | 68 |  | 68 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 273 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 18 |  | 18 |  |  |
| 7 | Dn 168 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 9 |  | 9 |  |  |
| 8 | Dn 114 | clasica |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 9 |  | 9 |  |  |
| 9 | Dn 108 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 171.5 |  | 171.5 |  |  |
| 10 | Dn 76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 126 |  | 126 |  |  |
| 11 | Dn 89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 5.5 |  | 5.5 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale vizit. |  |
| 1 | 2xDn 65 | clasica | 30 |  | 30 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |

TOTAL			590

Nota: Pentru conductele din reteaua termica pentru incalzire, valorile lungimilor raportate la DN-uri se inmultesc cu 2.

| ##### Oras Rm. Valcea | ##### PT 42 | ##### Fila 4 |
| --- | --- | --- |

F. Date tehnice privind reteaua termica secundara pentru Apa calda menajera.

| 2 | Dn 1 ¼” | clasica | 65 | 65 | 65 |  | Recirculare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 3 | Dn 2 ½” | clasica | 276 | 276 | 276 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 4 | Dn 1 ½” | clasica | 276 | 276 | 276 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 5 | Dn 3” | clasica | 142 | 142 | 142 |  |  |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 6 | Dn 2” | clasica | 142 | 142 | 142 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 7 | Dn 4” | clasica | 110 | 110 | 110 |  |  |
|  |  | preizolata | 46 |  | 46 |  |  |
| 8 | Dn 2 ½” | clasica | 110 | 110 | 110 |  | Recirculare |
|  |  | preizolata |  |  |  |  |  |
| 9 | Dn 1" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | preizolata | 212 |  | 212 |  |  |

| Nr. crt. | Conducta |  | Lungime [m] |  |  |  | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Totala | Exteri-oara | Canale neviz. | Canale Vizit. |  |
| 1 | Dn 2” | clasica | 65 | 65 | 65 |  |  |
|  |  | preizolata | 30 |  | 30 |  |  |

###### G. Automatizare si contorizare

| Circuitul | Automatizare |  | Contorizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da | Nu | Da | Nu |
| Primar incalzire | DN-250 |  | DN-125 |  |
| Secundar incalzire | DN-100 |  | DN-250 |  |
| Apa calda menajera | DN-100 |  | DN-150 |  |
| Consumatori |  |  | 46 | 7 |

###### H. Apa de adaos circuit incalzire

Debit maxim      = 4.2 [m3/h]

Cantitate anuala =  18144[m3/an]