## Date de intrare
DATE DE INTRARE
Date climaterice
-temperatura exterioara de calcul [OC](conform SR 1907-1/1997) | [8 empty] | -15
-durata perioadei de incalzire [zile/an] (conform SR 4839/1997) | [8 empty] | 179
-numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) | [8 empty] | 2970
-temperatura medie iarna [OC](conform SR 1907-1/1997) | [8 empty] | 3.4078
-durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] | [8 empty] | 340
Date de dimensionare
Consum specific nominal de energie electrica pentru pompare [MWe/MWt] | [5 empty] | Sursa descentralizata |  |  | 0.008
[6 empty] | Sursa zona |  |  | 0.01
[6 empty] | Sursa unica |  |  | 0.015
Consum specific anual de energie electrica pentru pompare [MWhe/MWht] | [5 empty] | Sursa descentralizata |  |  | 0.015
[6 empty] | Sursa zona |  |  | 0.02
[6 empty] | Sursa unica |  |  | 0.025
Date generale de natura economica
-rata de actualizare [%] | [8 empty] | 10
-durata de studiu [ani] | [8 empty] | 20
-impozitul pe profit[%] | [8 empty] | 16
-TVA [%] | [8 empty] | 19
-pretul combustibilului fara TVA |  |  |  | gaz natural |  | in 2007 | [€/103Nm3] |  | 240
[7 empty] | [€/MWht] |  | 25.1692
[6 empty] | in 2028 | [€/103Nm3] |  | 240
[7 empty] | [€/MWht] |  | 25.1692
|  |  |  | biomasa |  | PCI | kJ/kg |  | 10435.698
[7 empty] | kcal/kg |  | 2493
[6 empty] | in 2009 | [€/t] |  | 35
[7 empty] | [€/MWht] |  | 12.0739
|  |  |  | carbune |  | PCI | kJ/kg |  | 25116
[7 empty] | kcal/kg |  | 6000
[6 empty] | in 2009 | [€/t] |  | 75
[7 empty] | [€/MWht] |  | 10.7501
-pretul en. elect. fara TVA l in 2007 |  |  |  | energie vanduta direct |  |  | [€/MWhe] |  | 80
|  |  |  | energie cumparata sistem |  |  | [€/MWhe] |  | 100
-pretul al caldurii fara TVA in 2009 |  |  |  | apa fierbinte |  |  | [€/Gcal] |  | 58.19
[7 empty] | [€/MWht] |  | 50.0344
|  |  |  | abur |  |  | [€/Gcal] |  | 30
[7 empty] | [€/MWht] |  | 25.7954
-certificate verzi | [6 empty] | [€/MWht] |  | 24
-emisii CO2 | [6 empty] | [€/t] |  | 4
-emisii Nox | [6 empty] | [€/t] |  | 0
-emisii SO2 | [6 empty] | [€/t] |  | 0
-an punere in functiune | [8 empty] | 2008
-cota investitii realizata din fonduri proprii [%] | [8 empty] | 0
-cota investitii realizata din credite [%] | [8 empty] | 100
-durata de creditare [ani] | [8 empty] | 0
-dobanda procentuala pe perioada de creditare [%] | [8 empty] | 0
-durata de gratie [ani] | [8 empty] | 0
-dobanda procentuala pe perioada de gratie [%] | [8 empty] | 0
Date privind echipamentele
-inv. spec. de baza in cazane [€/kWt] | [8 empty] | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. specifica de baza in TG-exclusiv cazanul recuperator [€/kW] | [8 empty] | 350
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-cost fix spec. mentenanta [€/kW] | [8 empty] | 30
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] | [8 empty] | 5
-inv. specifica de baza in TA [€/kW] | [8 empty] | 400
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. spec. de baza in cazane recup. apa fierbinte [€/kWt] | [8 empty] | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. specifica suplimentara in post ardere [€/kW] | [8 empty] | 10
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare abur [€/kWt] | [8 empty] | 65
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
-inv. specifica de baza in MT-exclusiv cazanul recuperator [€/kW] | [8 empty] | 400
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MW] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.91
-cost fix spec. mentenanta [€/kW] | [8 empty] | 8
-cost var. spec. mentenanta [€/MWh an] | [8 empty] | 8
-inv. spec. de baza in cazane recuperatoare [€/kWt] | [8 empty] | 50
-capacitatea nominala pentru care a fost definita [MWt] | [8 empty] | 10
-coeficient de scara | [8 empty] | 0.8
Date privind reteaua
-randament nominal retea secundara neretehnologizata [%] | [8 empty] | 91
-randament anual retea secundara neretehnologizata [%] | [8 empty] | 87
-randament nominal retea secundara retehnologizata [%] | [8 empty] | 95
-randament anual retea secundara retehnologizata [%] | [8 empty] | 92
-randament nominal retea transport neretehnologizata [%] | [8 empty] | 95
-randament anual retea transport neretehnologizata [%] | [8 empty] | 92
-randament nominal retea transport retehnologizata [%] | [8 empty] | 98
-randament anual retea transport retehnologizata [%] | [8 empty] | 96
Date privind centralele termice
-randament centrala termica retehnologizata/noua | [8 empty] | 87
-randament centrala termica neretehnologizata | [8 empty] | 82
Alte date
-pondere costuri fixe in pret caldura | [8 empty] | 0.25
-pondere costuri fixe in pret energie electrica | [8 empty] | 0.25
Marimea |  |  | Anul
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Pret comb. | gaz natural | €/103m3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
|  | €/MWht | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692 | 25.1692
| biomasa | €/t | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | €/MWht | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739 | 12.0739
| carbune | €/t | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | €/MWht | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501 | 10.7501
Pret cald. | apa fierb. | €/MWht | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344 | 50.0344
| abur | €/MWht | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954 | 25.7954
Pret en.el. | vanz. | €/MWhe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| cump. | €/MWhe | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## CET Govora-Progn. prod.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE
GOVORA
Prognoza productii
Date climatice | [5 empty] | Iarna | Vara | [9 empty] | Qp | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
-temperatura exterioara de calcul (conform SR 1907-1/1997) |  |  |  |  | [°C] | -15 | - | [9 empty] | Ql | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
-durata perioadei de incalzire (conform SR 4839/1997) 1) |  |  |  |  | [zile/an] | 179 | - | [10 empty] | 280000 | 285000 | 290000 | 295000 | 300000 | 305000 | 310000 | 315000 | 320000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000
-numarul de grade zile (conform SR 4839/1997) 1) |  |  |  |  | - | 2970 | - | [9 empty] | ΔQa | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
-temperatura exterioara medie zilnica |  |  |  |  | [°C] | 3.4078 | -
-durata perioada de alimentare cu apa calda [zile/an] |  |  |  |  | [zile/an] | 340 | [11 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
[16 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | Qpa | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
Date privind productiile de caldura urbane (apa fierbinte) | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 3 | ΔQa | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
Incalzire | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 133.3622 | 134.1913 | 135.0205 | 135.8496 | 136.6787 | 137.5078 | 138.3369 | 139.1661 | 139.9952 | 140.8243 | 4 | ΔQa [%] | 41.2857 | 38.807 | 36.4138 | 34.1017 | 31.8667 | 29.7049 | 27.6129 | 25.5873 | 23.625 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 16.96 | 15.1077 | 13.2554 | 11.6677 | 10.08
|  |  |  | mediu | [MWt] | 67.3966 | 67.6091 | 67.8216 | 68.0341 | 68.2466 | 68.4591 | 68.6716 | 68.8841 | 69.0965 | 69.309 | 5 | ΔQai | 87303.8107 | 83527.6943 | 79751.578 | 75975.4616 | 72199.3452 | 68423.2288 | 64647.1124 | 60870.9961 | 57094.8797 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 53318.7633 | 41627.907 | 37081.4629 | 32535.0187 | 28638.0666 | 24741.1145
|  |  |  | minim | [MWt] | 42.2947 | 42.3503 | 42.4059 | 42.4615 | 42.5171 | 42.5727 | 42.6283 | 42.684 | 42.7396 | 42.7952 | 6 | ΔQav | 47114.7939 | 45076.9568 | 43039.1197 | 41001.2826 | 38963.4455 | 36925.6084 | 34887.7713 | 32849.9342 | 30812.0971 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 28774.26 | 22465.1163 | 20011.5604 | 17558.0045 | 15454.9566 | 13351.9087
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 289535.907 | 290448.7657 | 291361.6244 | 292274.4831 | 293187.3418 | 294100.2006 | 295013.0593 | 295925.918 | 296838.7767 | 297751.6354 | 7 | Qca | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | qcimaxi | 107.9596 | 109.8874 | 111.8153 | 113.7431 | 115.671 | 117.5988 | 119.5267 | 121.4545 | 123.3824 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102
| total incalzire |  |  |  | [MWht/an] | 289535.907 | 290448.7657 | 291361.6244 | 292274.4831 | 293187.3418 | 294100.2006 | 295013.0593 | 295925.918 | 296838.7767 | 297751.6354 | 10 | qcimedi | 51.1796 | 52.0935 | 53.0074 | 53.9213 | 54.8352 | 55.7492 | 56.6631 | 57.577 | 58.4909 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048 | 59.4048
Apa calda de consum | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 16.0035 | 16.103 | 16.2025 | 16.3019 | 16.4014 | 16.5009 | 16.6004 | 16.6999 | 16.7994 | 16.8989 | 11 | qcimini | 30.8456 | 31.3964 | 31.9472 | 32.498 | 33.0488 | 33.5997 | 34.1505 | 34.7013 | 35.2521 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029 | 35.8029
|  |  |  | mediu | [MWt] | 17.0602 | 17.114 | 17.1678 | 17.2216 | 17.2753 | 17.3291 | 17.3829 | 17.4367 | 17.4905 | 17.5443 | 12 | Qcii | 219867.3816 | 223793.5848 | 227719.7881 | 231645.9913 | 235572.1945 | 239498.3978 | 243424.601 | 247350.8043 | 251277.0075 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108 | 255203.2108
|  |  |  | minim | [MWt] | 17.7638 | 17.7871 | 17.8105 | 17.8338 | 17.8572 | 17.8805 | 17.9039 | 17.9273 | 17.9506 | 17.974 | 13 | qcaccmedi | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 73290.6043 | 73521.6775 | 73752.7506 | 73983.8237 | 74214.8968 | 74445.97 | 74677.0431 | 74908.1162 | 75139.1893 | 75370.2625 | 14 | Qcacci | 55655.319 | 56649.164 | 57643.009 | 58636.854 | 59630.6989 | 60624.5439 | 61618.3889 | 62612.2339 | 63606.0789 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239 | 64599.9239
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 15 | qcmaxi | 120.9147 | 123.0739 | 125.2331 | 127.3923 | 129.5515 | 131.7107 | 133.8699 | 136.0291 | 138.1883 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 16 | qcmedi | 64.1347 | 65.28 | 66.4252 | 67.5705 | 68.7158 | 69.861 | 71.0063 | 72.1515 | 73.2968 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421 | 74.4421
| total apa calda de consum |  |  |  | [MWht/an] | 170464.093 | 169551.2343 | 168638.3756 | 167725.5169 | 166812.6582 | 165899.7994 | 164986.9407 | 164074.082 | 163161.2233 | 162248.3646 | 17 | qcmini | 43.8007 | 44.5829 | 45.3651 | 46.1472 | 46.9294 | 47.7115 | 48.4937 | 49.2758 | 50.058 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401 | 50.8401
Total urban | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 149.3657 | 150.2943 | 151.2229 | 152.1515 | 153.0801 | 154.0088 | 154.9374 | 155.866 | 156.7946 | 157.7232 | 18 | Qci | 275522.7006 | 280442.7488 | 285362.797 | 290282.8453 | 295202.8935 | 300122.9417 | 305042.9899 | 309963.0382 | 314883.0864 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346
|  |  |  | mediu | [MWt] | 84.4568 | 84.7231 | 84.9894 | 85.2557 | 85.5219 | 85.7882 | 86.0545 | 86.3208 | 86.587 | 86.8533 | 19 | Qci | 275522.7006 | 280442.7488 | 285362.797 | 290282.8453 | 295202.8935 | 300122.9417 | 305042.9899 | 309963.0382 | 314883.0864 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346
|  |  |  | minim | [MWt] | 60.0584 | 60.1374 | 60.2164 | 60.2953 | 60.3743 | 60.4533 | 60.5322 | 60.6112 | 60.6902 | 60.7692 | 20 | qcaccmedv | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 362826.5113 | 363970.4432 | 365114.375 | 366258.3068 | 367402.2387 | 368546.1705 | 369690.1024 | 370834.0342 | 371977.9661 | 373121.8979 | 21 | Qcv | 50058.6948 | 50952.6 | 51846.5053 | 52740.4105 | 53634.3158 | 54528.2211 | 55422.1263 | 56316.0316 | 57209.9369 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 22 | Qc | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 23
| total anual |  |  |  | [MWht/an] | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 24 | Δqmaxi | 28.451 | 27.2204 | 25.9898 | 24.7592 | 23.5287 | 22.2981 | 21.0675 | 19.8369 | 18.6063 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 13.5659 | 12.0843 | 10.6027 | 9.3327 | 8.0627
Pierderi anuale transport |  |  |  |  | [MWht/an] | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 25 | Δqmedi | 20.3221 | 19.4431 | 18.5641 | 17.6852 | 16.8062 | 15.9272 | 15.0482 | 14.1692 | 13.2902 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 9.6899 | 8.6316 | 7.5733 | 6.6662 | 5.7591
[5 empty] | [%] | 29.2214 | 27.9575 | 26.6936 | 25.4297 | 24.1658 | 22.9019 | 21.638 | 20.3741 | 19.1102 | 17.8463 | 26 | Δqmini | 16.2577 | 15.5545 | 14.8513 | 14.1481 | 13.4449 | 12.7418 | 12.0386 | 11.3354 | 10.6322 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 7.7519 | 6.9053 | 6.0587 | 5.333 | 4.6073
[16 empty] | 27 | Δqmedv | 12.1933 | 11.6659 | 11.1385 | 10.6111 | 10.0837 | 9.5563 | 9.0289 | 8.5015 | 7.9741 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 5.814 | 5.179 | 4.544 | 3.9997 | 3.4555
28
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | qpmaxi | 149.3657 | 150.2943 | 151.2229 | 152.1515 | 153.0801 | 154.0088 | 154.9374 | 155.866 | 156.7946 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 153.9133 | 152.4317 | 150.9501 | 149.6801 | 148.4102 | 0
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 30 | qpimaxi | 133.3622 | 134.1913 | 135.0205 | 135.8496 | 136.6787 | 137.5078 | 138.3369 | 139.1661 | 139.9952 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 137.4226 | 136.0998 | 134.7769 | 133.643 | 132.5091
Incalzire | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 140.8243 | 137.4226 | 136.0998 | 134.7769 | 133.643 | 132.5091 | 31 | qpaccmaxi | 16.0035 | 16.103 | 16.2025 | 16.3019 | 16.4014 | 16.5009 | 16.6004 | 16.6999 | 16.7994 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.4907 | 16.332 | 16.1732 | 16.0372 | 15.9011
|  |  |  | mediu | [MWt] | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 67.1374 | 66.2929 | 65.4484 | 64.7245 | 64.0006 | 32 | qpmedi | 84.4568 | 84.7231 | 84.9894 | 85.2557 | 85.5219 | 85.7882 | 86.0545 | 86.3208 | 86.587 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 84.132 | 83.0737 | 82.0154 | 81.1083 | 80.2012
|  |  |  | minim | [MWt] | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 41.262 | 40.6658 | 40.0696 | 39.5585 | 39.0475 | 33 | qpimedi | 67.3966 | 67.6091 | 67.8216 | 68.0341 | 68.2466 | 68.4591 | 68.6716 | 68.8841 | 69.0965 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 69.309 | 67.1374 | 66.2929 | 65.4484 | 64.7245 | 64.0006
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 288422.3208 | 284794.254 | 281166.1872 | 278056.4156 | 274946.6441 | 34 | qpaccmedi | 17.0602 | 17.114 | 17.1678 | 17.2216 | 17.2753 | 17.3291 | 17.3829 | 17.4367 | 17.4905 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 16.9946 | 16.7808 | 16.567 | 16.3838 | 16.2006
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | qpmini | 60.0584 | 60.1374 | 60.2164 | 60.2953 | 60.3743 | 60.4533 | 60.5322 | 60.6112 | 60.6902 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 58.5921 | 57.7454 | 56.8988 | 56.1731 | 55.4474
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | qpimini | 42.2947 | 42.3503 | 42.4059 | 42.4615 | 42.5171 | 42.5727 | 42.6283 | 42.684 | 42.7396 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 42.7952 | 41.262 | 40.6658 | 40.0696 | 39.5585 | 39.0475
| total incalzire |  |  |  | [MWht/an] | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 288422.3208 | 284794.254 | 281166.1872 | 278056.4156 | 274946.6441 | 37 | qpaccmini | 17.7638 | 17.7871 | 17.8105 | 17.8338 | 17.8572 | 17.8805 | 17.9039 | 17.9273 | 17.9506 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.3301 | 17.0796 | 16.8292 | 16.6146 | 16.3999
Apa calda de consum | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.8989 | 16.4907 | 16.332 | 16.1732 | 16.0372 | 15.9011 | 38 | Qpi | 362826.5113 | 363970.4432 | 365114.375 | 366258.3068 | 367402.2387 | 368546.1705 | 369690.1024 | 370834.0342 | 371977.9661 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 361431.0416 | 356884.5975 | 352338.1534 | 348441.2012 | 344544.2491
|  |  |  | mediu | [MWt] | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 17.5443 | 16.9946 | 16.7808 | 16.567 | 16.3838 | 16.2006 | 39 | Qpii | 289535.907 | 290448.7657 | 291361.6244 | 292274.4831 | 293187.3418 | 294100.2006 | 295013.0593 | 295925.918 | 296838.7767 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 297751.6354 | 288422.3208 | 284794.254 | 281166.1872 | 278056.4156 | 274946.6441
|  |  |  | minim | [MWt] | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.974 | 17.3301 | 17.0796 | 16.8292 | 16.6146 | 16.3999 | 40 | Qpacci | 73290.6043 | 73521.6775 | 73752.7506 | 73983.8237 | 74214.8968 | 74445.97 | 74677.0431 | 74908.1162 | 75139.1893 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 73008.7208 | 72090.3435 | 71171.9662 | 70384.7856 | 69597.6051
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 75370.2625 | 73008.7208 | 72090.3435 | 71171.9662 | 70384.7856 | 69597.6051 | 41 | qpmedv | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927 | 42 | Qpv | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509 | 43 | Qp | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
| total apa calda de consum |  |  |  | [MWht/an] | 162248.3646 | 162248.3646 | 162248.3646 | 162248.3646 | 162248.3646 | 153577.6792 | 150205.746 | 146833.8128 | 143943.5844 | 141053.3559 | 44
Total urban | iarna |  | debite de caldura | maxim | [MWt] | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 153.9133 | 152.4317 | 150.9501 | 149.6801 | 148.4102 | 45
|  |  |  | mediu | [MWt] | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 84.132 | 83.0737 | 82.0154 | 81.1083 | 80.2012 | 46
|  |  |  | minim | [MWt] | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 58.5921 | 57.7454 | 56.8988 | 56.1731 | 55.4474 | 47
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 361431.0416 | 356884.5975 | 352338.1534 | 348441.2012 | 344544.2491
| vara |  | debite mediu de caldura |  | [MWt] | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927
|  |  | productie totala |  | [MWht/an] | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509
| total anual |  |  |  | [MWht/an] | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
Pierderi anuale transport |  |  |  |  | [MWht/an] | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
[5 empty] | [%] | 17.8463 | 17.8463 | 17.8463 | 17.8463 | 17.8463 | 14.5007 | 13.1248 | 11.704 | 10.4486 | 9.157
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind prod. de abur de 35 bar livrat | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | [MWt] | 111.023 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 972561.4592 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
[5 empty] | [MWt] | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834 | 126.8834
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind prod. de abur de 13 bar livrat | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 160 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
[5 empty] | [MWt] | 129.1031 | 137.172 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 1130942.7751 | 1201626.6985 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
[5 empty] | [MWt] | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409 | 145.2409
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind prod. de abur de 6 bar livrat | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
[5 empty] | [MWt] | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4
[5 empty] | [MWt] | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302 | 47.9302
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind productia pentru cons. interne de apa fierbinte | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
iarna |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | mediu | [MWt] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | minim | [MWt] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368
vara |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | mediu | [MWt] | bar: 1 2009 to 10 2018
|  |  |  | minim | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
iarna |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  |  | mediu | [MWt] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  |  |  | minim | [MWt] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368 | 34368
vara |  | debite de caldura |  | maxim | [MWt] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | mediu | [MWt] | bar: 11 2019 to 20 2028
|  |  |  | minim | [MWt] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | productie totala |  |  | [MWht/an] | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864 | 3864
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Date privind productia pentru cons. interne de aur de 6 bar | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09
[5 empty] | [MWt] | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
debit mediu anual |  |  |  |  | t/h | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09
[5 empty] | [MWt] | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816 | 30.5816
total anual |  |  |  |  | [MWht/an] | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494

## CET Govora-Date tehn.
ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A SOLUTIEI DE CENTRALA DE COGENERARE | [27 empty] | debit abur | debit abur viu | prod. en el.
GOVORA | [27 empty] | t/h/MWt | t/h.a.v/t/h.a.p | MWhe/MWht |  |  | randamente |  |  | Dcond | 20
(varianta cu ECOCET) | [26 empty] | apa fierbinte | 1.6784 | 1.399 | 0.42 |  |  | lignit | 0.81
Echipamente energetice | [16 empty] | -val. med. relat. cons. inc. |  | 0.47406 |  |  | cons serv proprii |  | 0.13 |  |  | abur 6 bar | 1.3436 | 1.44 | 0.24 | 0.045107 |  | huila | 0.86
Echipamente existente | [16 empty] | -val. min. relat. cons. inc. |  | 0.28571 | [7 empty] | abur 13 bar | 1.2393 | 1.44 | 0.24 |  |  | biomasa | 0.86
Turbine cu abur DSL-50 (TA3; TA4) | [16 empty] | -durata per. inc. |  | 4296 |  |  | cons. de pompare |  | 15 |  |  | abur 35 bar | 1.261 | 1 | 0.163 |  |  | gaze naturale | 0.91
-tipul |  |  |  |  | - | cd+2p | [10 empty] | -durata per. alim. acc. |  | 8160 | [7 empty] | abur viu | 1.6953
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 2 | [10 empty] | -anul in care se at. prof. final |  | 2028 |  |  | cons cald gosp comb. |  | 2500 |  |  | condensatie |  | 1.399 | 0.087993
-puterea electrica unitara instalata |  |  |  |  | [MWe] | 50
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 130 | [9 empty] | 1 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  |  | temperatura | [°C] | 540 | [9 empty] | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | debit maxim2) | t/h | 353 | [9 empty] | 3 | Evolutie consum de caldura total apa fierbinte
-priza industriala |  |  |  | presiune | bar | 13 | [9 empty] | 4 |  | qi | 107.9596 | 109.8874 | 111.8153 | 113.7431 | 115.671 | 117.5988 | 119.5267 | 121.4545 | 123.3824 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102 | 125.3102
|  |  |  | temperatura | [°C] | 280 | [9 empty] | 5 |  | qacci | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
|  |  |  | debit nominal | t/h | 115 | [9 empty] | 6 |  | qt | 120.9147 | 123.0739 | 125.2331 | 127.3923 | 129.5515 | 131.7107 | 133.8699 | 136.0291 | 138.1883 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474 | 140.3474
[5 empty] | Gcal/h | 70.1201 | [9 empty] | 7 |  | qaccv | 12.9551 | 13.1865 | 13.4178 | 13.6492 | 13.8805 | 14.1119 | 14.3432 | 14.5745 | 14.8059 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372 | 15.0372
[5 empty] | MWt | 81.535 | [9 empty] | 8 |  | Qav | 50058.6948 | 50952.6 | 51846.5053 | 52740.4105 | 53634.3158 | 54528.2211 | 55422.1263 | 56316.0316 | 57209.9369 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421 | 58103.8421
|  |  |  | debit maxim2),3) | t/h | 230 | [9 empty] | 9 |  | Qai | 275522.7006 | 280442.7488 | 285362.797 | 290282.8453 | 295202.8935 | 300122.9417 | 305042.9899 | 309963.0382 | 314883.0864 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346 | 319803.1346
[5 empty] | Gcal/h | 140.2402 | [9 empty] | 10 |  | Qa | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
[5 empty] | MWt | 163.07 | [9 empty] | 11 | Evolutie pierderi de caldura totale
-priza urbana |  |  |  | presiune | bar | 1.2 | [9 empty] | 12 |  | anuale [MWh/an] | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat | [9 empty] | 13 |  | anuale [%] | 41.2857 | 38.807 | 36.4138 | 34.1017 | 31.8667 | 29.7049 | 27.6129 | 25.5873 | 23.625 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 16.96 | 15.1077 | 13.2554 | 11.6677 | 10.08
|  |  |  | debit nominal | t/h | 86 | [9 empty] | 14 |  | medii anuale | 16.4729 | 15.7604 | 15.0479 | 14.3354 | 13.6229 | 12.9104 | 12.1979 | 11.4854 | 10.7729 | 10.0604 | 10.0604 | 10.0604 | 10.0604 | 10.0604 | 10.0604 | 7.8545 | 6.9967 | 6.1389 | 5.4036 | 4.6683
[5 empty] | Gcal/h | 40.2157 | [9 empty] | 15 |  | maxi | 28.451 | 27.2204 | 25.9898 | 24.7592 | 23.5287 | 22.2981 | 21.0675 | 19.8369 | 18.6063 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 17.3758 | 13.5659 | 12.0843 | 10.6027 | 9.3327 | 8.0627
[5 empty] | MWt | 46.7625 | [9 empty] | 16 |  | medi | 20.3221 | 19.4431 | 18.5641 | 17.6852 | 16.8062 | 15.9272 | 15.0482 | 14.1692 | 13.2902 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 12.4113 | 9.6899 | 8.6316 | 7.5733 | 6.6662 | 5.7591
|  |  |  | debit maxim2),3) | t/h | 160 | [9 empty] | 17 |  | mini | 16.2577 | 15.5545 | 14.8513 | 14.1481 | 13.4449 | 12.7418 | 12.0386 | 11.3354 | 10.6322 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 9.929 | 7.7519 | 6.9053 | 6.0587 | 5.333 | 4.6073
[5 empty] | Gcal/h | 75 | [9 empty] | 18 |  | medv | 12.1933 | 11.6659 | 11.1385 | 10.6111 | 10.0837 | 9.5563 | 9.0289 | 8.5015 | 7.9741 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 7.4468 | 5.814 | 5.179 | 4.544 | 3.9997 | 3.4555
[5 empty] | MWt | 87 | [9 empty] | 19
-condensator |  |  |  | presiune | bar | 0.05 | [9 empty] | 20 | Evolutie productii de caldura apa fierbinte la gard
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat | [9 empty] | 21 |  | qtimax | 149.3657 | 150.2943 | 151.2229 | 152.1515 | 153.0801 | 154.0088 | 154.9374 | 155.866 | 156.7946 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 157.7232 | 153.9133 | 152.4317 | 150.9501 | 149.6801 | 148.4102
Turbine cu abur DKUL50 - dupa modernizare DKTL-60 (TA5; TA6) | [15 empty] | 22 |  | qtimed | 84.4568 | 84.7231 | 84.9894 | 85.2557 | 85.5219 | 85.7882 | 86.0545 | 86.3208 | 86.587 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 86.8533 | 84.132 | 83.0737 | 82.0154 | 81.1083 | 80.2012
-tipul |  |  |  |  | - | cp+1p | [9 empty] | 23 |  | qtimin | 60.0584 | 60.1374 | 60.2164 | 60.2953 | 60.3743 | 60.4533 | 60.5322 | 60.6112 | 60.6902 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 60.7692 | 58.5921 | 57.7454 | 56.8988 | 56.1731 | 55.4474
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 2 | [9 empty] | 24 |  | qaccv | 25.1484 | 24.8524 | 24.5563 | 24.2603 | 23.9642 | 23.6682 | 23.3721 | 23.0761 | 22.78 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 22.484 | 20.8512 | 20.2162 | 19.5812 | 19.037 | 18.4927
-puterea electrica unitara instalata |  |  |  |  | [MWe] | 60 | [9 empty] | 25 |  | Qav | 97173.4887 | 96029.5568 | 94885.625 | 93741.6932 | 92597.7613 | 91453.8295 | 90309.8976 | 89165.9658 | 88022.0339 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 86878.1021 | 80568.9584 | 78115.4025 | 75661.8466 | 73558.7988 | 71455.7509
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 130 | [9 empty] | 26 |  | Qai | 362826.5113 | 363970.4432 | 365114.375 | 366258.3068 | 367402.2387 | 368546.1705 | 369690.1024 | 370834.0342 | 371977.9661 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 373121.8979 | 361431.0416 | 356884.5975 | 352338.1534 | 348441.2012 | 344544.2491
|  |  |  | temperatura | [°C] | 540 | [9 empty] | 27 |  | Qa | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
|  |  |  | debit maxim2) | t/h | 390 | [9 empty] | 28
-priza industriala |  |  |  | presiune | bar | 13 | [9 empty] | 29 | Evolutie productii de caldura apa fierbinte (inclusiv serv proprii)
|  |  |  | temperatura | [°C] | 280 | [9 empty] | 30 |  | qpafimax | 159.3657 | 160.2943 | 161.2229 | 162.1515 | 163.0801 | 164.0088 | 164.9374 | 165.866 | 166.7946 | 167.7232 | 167.7232 | 167.7232 | 167.7232 | 167.7232 | 167.7232 | 163.9133 | 162.4317 | 160.9501 | 159.6801 | 158.4102
|  |  |  | debit nominal | t/h | 126 | [9 empty] | 31 |  | qpafimed | 92.4568 | 92.7231 | 92.9894 | 93.2557 | 93.5219 | 93.7882 | 94.0545 | 94.3208 | 94.587 | 94.8533 | 94.8533 | 94.8533 | 94.8533 | 94.8533 | 94.8533 | 92.132 | 91.0737 | 90.0154 | 89.1083 | 88.2012
[5 empty] | Gcal/h | 76.8272 | [9 empty] | 32 |  | qpafimin | 67.1374 | 67.2164 | 67.2953 | 67.3743 | 67.4533 | 67.5322 | 67.6112 | 67.6902 | 67.7692 | 67.7692 | 67.7692 | 67.7692 | 67.7692 | 67.7692 | 67.7692 | 65.5921 | 64.7454 | 63.8988 | 63.1731 | 62.4474
[5 empty] | MWt | 89.334 | [9 empty] | 33 |  | qpafv | 26.1484 | 25.8524 | 25.5563 | 25.2603 | 24.9642 | 24.6682 | 24.3721 | 24.0761 | 23.78 | 23.484 | 23.484 | 23.484 | 23.484 | 23.484 | 23.484 | 21.8512 | 21.2162 | 20.5812 | 20.037 | 19.4927
-contrapresiune urbana |  |  |  | presiune | bar | 1.5 | [9 empty] | 34 |  | Qafv | 101037.4887 | 99893.5568 | 98749.625 | 97605.6932 | 96461.7613 | 95317.8295 | 94173.8976 | 93029.9658 | 91886.0339 | 90742.1021 | 90742.1021 | 90742.1021 | 90742.1021 | 90742.1021 | 90742.1021 | 84432.9584 | 81979.4025 | 79525.8466 | 77422.7988 | 75319.7509
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat | [9 empty] | 35 |  | Qafi | 397194.5113 | 398338.4432 | 399482.375 | 400626.3068 | 401770.2387 | 402914.1705 | 404058.1024 | 405202.0342 | 406345.9661 | 407489.8979 | 407489.8979 | 407489.8979 | 407489.8979 | 407489.8979 | 407489.8979 | 395799.0416 | 391252.5975 | 386706.1534 | 382809.2012 | 378912.2491
|  |  |  | debit nominal | t/h | 169 | [9 empty] | 36 |  | Qa | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 480232 | 473232 | 466232 | 460232 | 454232
[5 empty] | Gcal/h | 79.0286 | [9 empty] | 37 |  | Qafl | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
[5 empty] | MWt | 91.8937 | [9 empty] | 38 |  | Qafsi | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
Echipamente noi | [15 empty] | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Turbina cu abur DTL 60 (TA7) | [15 empty] | 40 | Caracteristici curba clasata centrala de cogenerare iarna
-tipul |  |  |  |  | - | cd+2p | [9 empty] | 41 |  | delta | 0.58016 | 0.57846 | 0.57678 | 0.57511 | 0.57347 | 0.57185 | 0.57024 | 0.56866 | 0.56709 | 0.56553 | 0.56553 | 0.56553 | 0.56553 | 0.56553 | 0.56553 | 0.56208 | 0.56069 | 0.55928 | 0.55804 | 0.55679
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 42 |  | d | 0.42128 | 0.41933 | 0.41741 | 0.4155 | 0.41362 | 0.41176 | 0.40992 | 0.4081 | 0.4063 | 0.40405 | 0.40405 | 0.40405 | 0.40405 | 0.40405 | 0.40405 | 0.40016 | 0.3986 | 0.39701 | 0.39562 | 0.39421
-puterea electrica unitara instalata |  |  |  |  | [MWe] | 60 | [9 empty] | 43
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 127 | [9 empty] | 44 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
|  |  |  | temperatura | [°C] | 535 | [9 empty] | 45 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | debit maxim2) | t/h | 390 | [9 empty] | 46 | Repartitie productie de apa fiebinte
-priza industriala semireglata |  |  |  | presiune | bar | 36-70 | [9 empty] | 47 |  | QafECOCET | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160
|  |  |  | temperatura | [°C] | >351 | [9 empty] | 48 |  | QafCET | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 268072 | 261072 | 254072 | 248072 | 242072
|  |  |  | debit maxim | t/h | 45 | [9 empty] | 49
[5 empty] | Gcal/h | 30.6891 | [9 empty] | 50 | Incarcare CET
[5 empty] | MWt | 35.685 | [9 empty] | 51 | Apa fierbinte | Qaf | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 268072 | 261072 | 254072 | 248072 | 242072
-priza industriala |  |  |  | presiune | bar | 12-16 | [9 empty] | 52 |  | Dav.af | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 671710.7943 | 629445.9299 | 613009.5937 | 596573.2576 | 582484.9694 | 568396.6813
|  |  |  | temperatura | [°C] | >280 | [9 empty] | 53 |  | Epaf | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 120150.24 | 112590.24 | 109650.24 | 106710.24 | 104190.24 | 101670.24
|  |  |  | debit nominal | t/h | 135 | [9 empty] | 54
[5 empty] | Gcal/h | 82.3149 | [9 empty] | 55 | Abur 6 bar | Ql6 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
[5 empty] | MWt | 95.715 | [9 empty] | 56 |  | Qsi6 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494
-contrapresiune urbana |  |  |  | presiune | bar | 1,2-2,5 | [9 empty] | 57 |  | Q6 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat | [9 empty] | 58 |  | Dav6 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056 | 1330693.056
|  |  |  | debit nominal | t/h | 100 | [9 empty] | 59 |  | Ep6(13) | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73 | 178954.73
[5 empty] | Gcal/h | 46.7625 | [9 empty] | 60 |  | Ep13/6 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102
[5 empty] | MWt | 54.375 | [9 empty] | 61 |  | Ep6 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832 | 209977.832
-condensator |  |  |  | presiune | bar | 0.05 | [9 empty] | 62
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat | [9 empty] | 63 | Abur 13 bar | Ql13 | 1130942.7751 | 1201626.6985 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
Turbina cu abur DKA 6,5 (TA8) | [15 empty] | 64 |  | Dav13 | 2018304 | 2144448 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592 | 2270592
-tipul |  |  |  |  | - | cp | [9 empty] | 65 |  | Ep13 | 271426.266 | 288390.4076 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493 | 305354.5493
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 66
-puterea electrica nominala |  |  |  |  | [MWe] | 6.5 | [9 empty] | 67 | Abur 35 bar | Ql35 | 972561.4592 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
-puterea electrica maxima |  |  |  |  | [MWe] | 6.9 | [9 empty] | 68 |  | Dav35 | 1226400 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600 | 1401600
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 130 | [9 empty] | 69 |  | Ep35 | 56940 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880
|  |  |  | temperatura | [°C] | 530 | [9 empty] | 70 | Total CET
|  |  |  | debit nominal | t/h | 80 | [9 empty] | 71 |  | Dav | 5492212.6503 | 5793556.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5919700.6503 | 5877435.7859 | 5860999.4497 | 5844563.1136 | 5830474.8254 | 5816386.5373
|  |  |  | debit maxim | t/h | 85 | [9 empty] | 72 |  | Qav | 3239620.8619 | 3417370.7727 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3491777.7122 | 3466847.48 | 3457152.3897 | 3447457.2994 | 3439147.222 | 3430837.1446
-contrapresiune |  |  |  | presiune | bar | 35 | [9 empty] | 73 |  | huila | 9.63 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09
|  |  |  | temperatura | [°C] | 351 | [9 empty] | 74 |  | lignit | 81.27 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | 72.81
|  |  |  | debit nominal | t/h | 80 | [9 empty] | 75 |  | biomasa | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
[5 empty] | Gcal/h | 54.5584 | [9 empty] | 76 |  | gaz natural | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
[5 empty] | MWt | 63.44 | [9 empty] | 77 |  | itamed | 0.82161 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585 | 0.82585
|  |  |  | debit maxim | t/h | 85 | [9 empty] | 78 |  | Bt | 3942991.379 | 4138029.2582 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4197939.6618 | 4186200.0614 | 4174460.461 | 4164397.9464 | 4154335.4317
[5 empty] | Gcal/h | 57.9683 | [9 empty] | 79 |  | huila | 379710.0698 | 748569.4928 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 759407.2848 | 757283.5911 | 755159.8974 | 753339.5885 | 751519.2796
[5 empty] | MWt | 67.405 | [9 empty] | 80 |  | lignit | 3204469.0937 | 3012899.1029 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3056519.8677 | 3047972.2647 | 3039424.6616 | 3032098.1447 | 3024771.6278
Turbina cu abur DKA 4,70 (TA9) | [15 empty] | 81 |  | biomasa | 181377.6034 | 190349.3459 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 193105.2244 | 192565.2028 | 192025.1812 | 191562.3055 | 191099.4299
-tipul |  |  |  |  | - | cp | [9 empty] | 82 |  | gaz natural | 177434.6121 | 186211.3166 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 188907.2848 | 188379.0028 | 187850.7207 | 187397.9076 | 186945.0944
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 83 |  | Ecg | 658494.338 | 732398.4797 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 749362.6213 | 741802.6213 | 738862.6213 | 735922.6213 | 733402.6213 | 730882.6213
-puterea electrica nominala |  |  |  |  | [MWe] | 4.7 | [9 empty] | 84 |  | TA exist | 570531.236 | 587495.3777 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 596899.5193 | 593959.5193 | 591019.5193 | 588499.5193 | 585979.5193
-puterea electrica maxima |  |  |  |  | [MWe] | 4.7 | [9 empty] | 85 |  | TA 13/6 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 13 | [9 empty] | 86 |  | TA 130/35 | 56940 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880
|  |  |  | temperatura | [°C] | 280 | [9 empty] | 87 |  | Ecd | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934
|  |  |  | debit nominal | t/h | 140 | [9 empty] | 88 |  | ETAexist | 585947.5295 | 602911.6711 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 612315.8127 | 609375.8127 | 606435.8127 | 603915.8127 | 601395.8127
|  |  |  | debit maxim | t/h | 145 | [9 empty] | 89 |  | Ep | 673910.6315 | 747814.7731 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 764778.9147 | 757218.9147 | 754278.9147 | 751338.9147 | 748818.9147 | 746298.9147
-contrapresiune |  |  |  | presiune | bar | 6 | [9 empty] | 90 |  | Esigr | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
|  |  |  | temperatura | [°C] | 210 | [9 empty] | 91 |  | Ertp | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | debit nominal | t/h | 140 | [9 empty] | 92 |  | Esit | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000
[5 empty] | Gcal/h | 89.6087 | [9 empty] | 93
[5 empty] | MWt | 104.1961 | [9 empty] | 94 | ECOCET | QafECOCET | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160
|  |  |  | debit maxim | t/h | 145 | [9 empty] | 95 |  | EECOCET | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120
[5 empty] | Gcal/h | 92.278 | [9 empty] | 96 |  | EECOCETcg | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2
[5 empty] | MWt | 107.3 | [9 empty] | 97 |  | EECOCETcd | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8
Turbina cu abur DKA 10 (TA10) | [15 empty] | 98 |  | EsiECOCET | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512
-tipul |  |  |  |  | - | cp | [9 empty] | 99 |  | ElECICET | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608 | 94608
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 1 | [9 empty] | 100 |  | BECOCET | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274
-puterea electrica nominala |  |  |  |  | [MWe] | 9.75 | [9 empty] | 101
-puterea electrica maxima |  |  |  |  | [MWe] | 10.3906 | [9 empty] | 102 |  | Bbm | 680636.9309 | 689608.6733 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 692364.5519 | 691824.5303 | 691284.5087 | 690821.633 | 690358.7573
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 130
|  |  |  | temperatura | [°C] | 530
|  |  |  | debit nominal | t/h | 120
|  |  |  | debit maxim | t/h | 127.5
-contrapresiune |  |  |  | presiune | bar | 35
|  |  |  | temperatura | [°C] | 351
|  |  |  | debit nominal | t/h | 120
[5 empty] | Gcal/h | 81.8376
[5 empty] | MWt | 95.16
|  |  |  | debit maxim | t/h | 128
[5 empty] | Gcal/h | 87.2934
[5 empty] | MWt | 101.504
Turbina cu abur ECO CET
-tipul |  |  |  |  | - | cd+1p
-numarul de turbine cu abur |  |  |  |  | [buc] | 1
-puterea electrica unitara instalata |  |  |  |  | [MWe] | 12
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | -
|  |  |  | temperatura | [°C] | -
|  |  |  | debit nominal | MWt | 47.4752
-priza urbana |  |  |  | presiune | bar | 1.2
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat
|  |  |  | debit nominal | t/h | -
[5 empty] | Gcal/h | 22.36
[5 empty] | MWt | 26
-condensator |  |  |  | presiune | bar | 0.05
|  |  |  | temperatura | [°C] | sat
Cazane de abur (C3; C4)
-tipul |  |  |  |  | - | Vulcan C4
-numarul de cazane de abur |  |  |  |  | [buc] | 2
-combustibil |  |  |  |  | - | gn+p
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 140
|  |  |  | temperatura | [°C] | 570
|  |  |  | debit nominal | kg/s | 116.8
[5 empty] | t/h | 420
-randament |  |  |  |  | % | 91
Cazane de abur (C5; C6; C7)
-tipul |  |  |  |  | - | Vulcan
-numarul de cazane de abur |  |  |  |  | [buc] | 3
-combustibil |  |  |  |  | - | l+h+bm+gn
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | 140
|  |  |  | temperatura | [°C] | 570
|  |  |  | debit nominal | kg/s | 116.8
[5 empty] | t/h | 420
-randament |  |  |  | lignit | % | 84
|  |  |  | huila |  | 87
|  |  |  | biomasa |  | 87
|  |  |  | gaz natural |  | 91
Cazan de abur ECO CET
-tipul |  |  |  |  | - | -
-numarul de cazane de abur |  |  |  |  | [buc] | 1
-combustibil |  |  |  |  | - | bm
-parametrii abur viu |  |  |  | presiune | bar | -
|  |  |  | temperatura | [°C] | -
|  |  |  | debit nominal | MWt | 45
-randament |  |  |  |  | % | 83.3
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Caracteristici tehnice ale surselor de energie | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Caldura livrata (la gardul centralei) | Apa fierbinte | Consum de caldura urban (la consumator) |  |  | MWht/an | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 | 354651.1628 | 360465.1163 | 366279.0698 | 372093.0233 | 377906.9767
|  | Pierderi de caldura transport apa fierbinte |  |  | MWht/an | 134418.6047 | 128604.6512 | 122790.6977 | 116976.7442 | 111162.7907 | 105348.8372 | 99534.8837 | 93720.9302 | 87906.9767 | 82093.0233
[5 empty] | % | 41.2857 | 38.807 | 36.4138 | 34.1017 | 31.8667 | 29.7049 | 27.6129 | 25.5873 | 23.625 | 21.7231
|  | Cald. livrata sub forma de apa fierb. (la gardul CET) |  |  | MWht/an | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000
| Abur 6 bar |  |  |  | MWht/an | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
| Abur 13 bar |  |  |  | MWht/an | 1130942.7751 | 1201626.6985 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
| Abur 35 bar |  |  |  | MWht/an | 972561.4592 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
| Total caldura livrata cosumatorilor |  |  |  | MWht/an | 2983372.9471 | 3192994.2219 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453
Consumuri proprii de caldura | Apa fierbinte |  |  |  | MWht/an | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
| Abur 6 bar |  |  |  | MWht/an | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494
| Total consumuri proprii |  |  |  | MWht/an | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494
Productii de caldura | Apa fierbinte |  | Total |  | MWht/an | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232
|  |  | din TA existente |  | MWht/an | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072
|  |  | din TA ECO CET |  | MWht/an | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160
| Abur 6 bar |  |  |  | MWht/an | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069
| Abur 13 bar |  |  |  | MWht/an | 1130942.7751 | 1201626.6985 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
| Abur 35 bar |  |  |  | MWht/an | 972561.4592 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
| Total caldura produsa |  |  |  | MWht/an | 3289499.4411 | 3499120.7158 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393
Productii de enrgie electrica | TA retehnologizate |  |  |  | MWhe/an | 585947.5295 | 602911.6711 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 570531.236 | 587495.3777 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934
| TA 13/6 |  |  |  | MWhe/an | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102
| TA 130/35 |  |  |  | MWhe/an | 56940 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880
| TA ECOCET |  |  |  | MWhe/an | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8
| Total productie |  |  |  | MWhe/an | 779030.6315 | 852934.7731 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 728233.538 | 802137.6797 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934
Consumuri servicii interne electrice | TA existente |  |  |  | MWhe/an | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
| TA ECOCET |  |  |  | MWhe/an | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512
| Pompare apa fierbinte |  |  |  | MWhe/an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Total servicii interne electrice |  |  |  | MWhe/an | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512
Energie electrica livrata | Total |  |  |  | MWhe/an | 593518.6315 | 667422.7731 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 554817.9435 | 627673.9693 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 38700.6879 | 39748.8038 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Caracteristici tehnice ale surselor de energie | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Caldura livrata (la gardul centralei) | Apa fierbinte | Consum de caldura urban (la consumator) |  |  | MWht/an | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767
|  | Pierderi de caldura transport apa fierbinte |  |  | MWht/an | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 82093.0233 | 64093.0233 | 57093.0233 | 50093.0233 | 44093.0233 | 38093.0233
[5 empty] | % | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 21.7231 | 16.96 | 15.1077 | 13.2554 | 11.6677 | 10.08
|  | Cald. livrata sub forma de apa fierb. (la gardul CET) |  |  | MWht/an | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 442000 | 435000 | 428000 | 422000 | 416000
| Abur 6 bar |  |  |  | MWht/an | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129 | 419868.7129
| Abur 13 bar |  |  |  | MWht/an | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
| Abur 35 bar |  |  |  | MWht/an | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
| Total caldura livrata cosumatorilor |  |  |  | MWht/an | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3263678.1453 | 3245678.1453 | 3238678.1453 | 3231678.1453 | 3225678.1453 | 3219678.1453
Consumuri proprii de caldura | Apa fierbinte |  |  |  | MWht/an | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232 | 38232
| Abur 6 bar |  |  |  | MWht/an | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494 | 267894.494
| Total consumuri proprii |  |  |  | MWht/an | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494 | 306126.494
Productii de caldura | Apa fierbinte |  | Total |  | MWht/an | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 498232 | 480232 | 473232 | 466232 | 460232 | 454232
|  |  | din TA existente |  | MWht/an | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 286072 | 268072 | 261072 | 254072 | 248072 | 242072
|  |  | din TA ECO CET |  | MWht/an | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160 | 212160
| Abur 6 bar |  |  |  | MWht/an | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069 | 687763.2069
| Abur 13 bar |  |  |  | MWht/an | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622 | 1272310.622
| Abur 35 bar |  |  |  | MWht/an | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105 | 1111498.8105
| Total caldura produsa |  |  |  | MWht/an | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3569804.6393 | 3551804.6393 | 3544804.6393 | 3537804.6393 | 3531804.6393 | 3525804.6393
Productii de enrgie electrica | TA retehnologizate |  |  |  | MWhe/an | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 619875.8127 | 612315.8127 | 609375.8127 | 606435.8127 | 603915.8127 | 601395.8127
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 604459.5193 | 596899.5193 | 593959.5193 | 591019.5193 | 588499.5193 | 585979.5193
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934 | 15416.2934
| TA 13/6 |  |  |  | MWhe/an | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102 | 31023.102
| TA 130/35 |  |  |  | MWhe/an | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880
| TA ECOCET |  |  |  | MWhe/an | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120 | 105120
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2 | 69739.2
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8 | 35380.8
| Total productie |  |  |  | MWhe/an | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 869898.9147 | 862338.9147 | 859398.9147 | 856458.9147 | 853938.9147 | 851418.9147
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 819101.8213 | 811541.8213 | 808601.8213 | 805661.8213 | 803141.8213 | 800621.8213
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934 | 50797.0934
Consumuri servicii interne electrice | TA existente |  |  |  | MWhe/an | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000
| TA ECOCET |  |  |  | MWhe/an | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512 | 10512
| Pompare apa fierbinte |  |  |  | MWhe/an | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Total servicii interne electrice |  |  |  | MWhe/an | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512 | 185512
Energie electrica livrata | Total |  |  |  | MWhe/an | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 684386.9147 | 676826.9147 | 673886.9147 | 670946.9147 | 668426.9147 | 665906.9147
| in cogenerare |  |  |  | MWhe/an | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 636957.625 | 634055.009 | 631152.6496 | 628665.1193 | 626177.7812
| in condensatie |  |  |  | MWhe/an | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39869.2897 | 39831.9057 | 39794.2651 | 39761.7954 | 39729.1335
[5 empty] | Anul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Consumul total anual de combustibil [MWht/an] | [5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Cazane de abur existente |  |  |  |  | MWht/an
-lignit |  |  |  |  | MWht/an | 3204469.0937 | 3012899.1029 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184
-huila |  |  |  |  | MWht/an | 379710.0698 | 748569.4928 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115
-biomasa |  |  |  |  | MWht/an | 181377.6034 | 190349.3459 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515
-gaze naturale |  |  |  |  | MWht/an | 177434.6121 | 186211.3166 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243
-total |  |  |  |  | MWht/an | 3942991.379 | 4138029.2582 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057
Cazane ECOCET |  |  |  |  | MWht/an
-biomasa |  |  |  |  | MWht/an | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274
[5 empty] | Anul | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Consumul total anual de combustibil [MWht/an] | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Cazane de abur existente |  |  |  |  | MWht/an
-lignit |  |  |  |  | MWht/an | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3056519.8677 | 3047972.2647 | 3039424.6616 | 3032098.1447 | 3024771.6278
-huila |  |  |  |  | MWht/an | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 759407.2848 | 757283.5911 | 755159.8974 | 753339.5885 | 751519.2796
-biomasa |  |  |  |  | MWht/an | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 194493.8515 | 193105.2244 | 192565.2028 | 192025.1812 | 191562.3055 | 191099.4299
-gaze naturale |  |  |  |  | MWht/an | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 188907.2848 | 188379.0028 | 187850.7207 | 187397.9076 | 186945.0944
-total |  |  |  |  | MWht/an | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4228127.2057 | 4197939.6618 | 4186200.0614 | 4174460.461 | 4164397.9464 | 4154335.4317
Cazane ECOCET |  |  |  |  | MWht/an
-biomasa |  |  |  |  | MWht/an | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274 | 499259.3274

## CET Govora-Fl. num.
Date de natura economica | [8 empty] | Anul | [8 empty] | Total
Date economice generale | [5 empty] | Investitii - fara TVA |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20016
-rata de actualizare [%] |  |  |  | 10 |  | Investitie totala [103€] |  |  | 4700 | 11400 | 50570 | 60240 | 52740 | 21800 | 8800 | 5000 | 3100 | 218350
-durata de studiu [ani] |  |  |  | 20 |  | Investitie ECO CET [103€] |  |  | Anul 2009: 25000 |  | 25000
-impozitul pe profit[%] |  |  |  | 16 |  | Investitie in sistemul de transport si distributie [103€] |  |  | 585 | 4773.8571 | 4773.8571 | 4773.8571 | 4773.8571 | 4773.8571 | 4773.8571 | 4773.8571 |  | 34002
-TVA [%] |  |  |  | 0 |  | Investitie retea termica primara [103€] |  |  |  | 2229.8571 | 2024.8571 | 2069.8571 | 2433.8571 | 2480.8571 | 2480.8571 | 2480.8571 |  | 16201 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-pretul initial al lignitului fara TVA |  |  | [€/t] | 21.6 |  | Investitii in sistemul de distributie [103€] |  |  | 585 | 2544 | 2749 | 2704 | 2340 | 2293 | 2293 | 2293 |  | 17801 |  | -277354000 | 23460825.64 | 28218598.1558 | 31753234.6823 | 33082320.2952 | 35940111.2284 | 38337900.024 | 41663483.0171 | 44325424.9143 | 46628175.7076 | 50911673.0523 | 52938012.8706 | 51728423.0759 | 54306326.7906 | 57537067.546 | 60414141.2293 | 63196528.7874 | 66121359.2106 | 69886425.0142 | 73854106.3941 | 77340500.9727
|  |  | [€/MWht]1) | 10.888 |  | Total [103€] |  |  | 5870 | 45947.7143 | 60117.7143 | 69787.7143 | 62287.7143 | 31347.7143 | 18347.7143 | 14547.7143 | 3100 | 277354
-pretul initial al huilei fara TVA |  |  | [€/t] | 111.8
|  |  | [€/MWht]2) | 17.1682 | [16 empty] | 1: 13.31%
-pretul initial al biomasei fara TVA |  |  | [€/t] | 52
|  |  | [€/MWht]3) | 12.7764 | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
-pretul initial al gazelor naturale fara TVA |  |  | [€/103m3] | 296.3 | [15 empty] | -42477776 | -62920402.0415 | -89283307.934 | -117859175.4046 | -137806852.4694 | -134955335.2837 | -123671396.5775 | -109756719.7209 | -90524754.7461 | -70749856.4795 | -51121202.5805 | -32566752.0187 | -16084482.2752 | -353873.8096 | 14797434.3564 | 29260099.4361 | 43013505.3811 | 56095263.8013 | 68664951.6355 | 80740688.1862 | 92236860.844
|  |  | [€/MWht]4) | 31.6525
-pretul initial apa tehn. fara TVA [€/m3] |  |  |  | 0.119
-pretul initial apa fierbinte fara TVA [€/MWht] |  |  |  | 37.52 | [16 empty] | 2: 13; 3: 14
-pretul initial apa abur fara TVA [€/MWht] |  |  |  | 21.14 | [16 empty] | 2: -353873.8096; 3: 14797434.3564
-pretul initial energ. elect. fara TVA - cumparare [€/MWhe] |  |  |  | 56.7
-pretul unui certificat verde [€/buc] |  |  |  | 42 | [16 empty] | 2: TRA; 3: 13.0234
1) | pentru o putere calorifica inferioara lignit 1706 kcal/kg (1,984 MWht/t)
2) | pentru o putere calorifica inferioara huila 5600 kcal/kg (6,512 MWht/t)
3) | pentru o putere calorifica inferioara biomasa 3500 kcal/kg (4,070 MWht/t)
4) | pentru o putere calorifica inferioara biomasa 8050 kcal/m3 (9,0361 MWht/t)
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | An "0" | Perioada de exploatare, anul: | [15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | Amortismente totale | 4957222 | 5527222 | 8055722 | 11067722 | 13704722 | 14794722 | 15234722 | 15484722 | 10917500 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000
[5 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | echip vechi | 1: 4722222; 2: 4722222; 3: 4722222; 4: 4722222; 5: 4722222; 6: 4722222; 7: 4722222; 8: 4722222
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€]1) |  |  | 42477776 | 45947714.2857 | 60117714.2857 | 69787714.2857 | 62287714.2857 | 31347714.2857 |  | 18347714.2857 |  | 14547714.2857 |  | 3100000 |  |  |  |  | echip noi | 235000 | 805000 | 3333500 | 6345500 | 8982500 | 10072500 | 10512500 | 10762500 | 10917500 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000 | 21835000
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 82399102.8873 | 93887743.3352 | 102176444.5469 | 111334826.3386 | 118072096.7303 |  | 125788302.2143 |  | 133054420.791 |  | 141908655.691 |  | 151167238.3825 |  | 159992623.5112 |  |  | 1040000 | 4138500 | 9679000 | 15328000 | 19055000 | 20585000 | 21275000 | 21680000 | 32752500 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000 | 43670000
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 55720990.3873 | 65483760.8502 | 72304460.1807 | 78088816.9951 | 83636609.6296 |  | 89491172.3037 |  | 95755554.3649 |  | 102458443.1705 |  | 109630534.1924 |  | 116323849.313 |  | 20: 174680000
| -consumul anual de lignit [MWht/an] |  |  | 0 | 3204469.0937 | 3012899.1029 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 |  | 3078499.4184 |  | 3078499.4184 |  | 3078499.4184 |  | 3078499.4184 |  | 3078499.4184
| - crestere anuala pret lignitului [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pretul lignitului [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 10.888 | 11.759 | 12.6997 | 13.7157 | 14.6758 |  | 15.7031 |  | 16.8023 |  | 17.9785 |  | 19.237 |  | 20.3912
| -consumul anual de huila [MWht/an] |  |  | 0 | 379710.0698 | 748569.4928 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 |  | 764868.2115 |  | 764868.2115 |  | 764868.2115 |  | 764868.2115 |  | 764868.2115
| - crestere anuala pret huila [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pretul huilei [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 17.1682 | 18.5417 | 20.025 | 21.627 | 23.1409 |  | 24.7608 |  | 26.4941 |  | 28.3486 |  | 30.3331 |  | 32.153
| -consumul anual de biomasa [MWht/an] |  |  | 0 | 680636.9309 | 689608.6733 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 |  | 693753.1789 |  | 693753.1789 |  | 693753.1789 |  | 693753.1789 |  | 693753.1789
| - crestere anuala pret biomasa [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pretul biomasei [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 12.7764 | 13.7985 | 14.9024 | 16.0945 | 17.2212 |  | 18.4266 |  | 19.7165 |  | 21.0967 |  | 22.5734 |  | 23.9278
| -consumul anual de gaz natural [MWht/an] |  |  | 0 | 177434.6121 | 186211.3166 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 |  | 190265.7243 |  | 190265.7243 |  | 190265.7243 |  | 190265.7243 |  | 190265.7243
| - crestere anuala pret gaz natural [-] |  |  | 0 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.08 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 31.65 | 35.7645 | 39.6986 | 42.8745 | 46.3044 |  | 49.5458 |  | 53.014 |  | 56.7249 |  | 60.6957 |  | 64.9444
| -cheltuieli cu munca vie [€/an] |  |  | 0 | 13936320 | 15225429.6 | 16311068.928 | 17282318.9414 | 18105286.5101 |  | 19583884.9084 |  | 21177150.1213 |  | 22893229.5277 |  | 24515837.3749 |  | 26245079.4754
| -numar salariati [pers] |  |  | 0 | 1440 | 1380 | 1320 | 1260 | 1200 |  | 1180 |  | 1160 |  | 1140 |  | 1120 |  | 1100
| - crestere anuala salariu medui [-] |  |  | 0 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.09 |  | 1.09
| -salariu mediu [€/pers] |  |  | 0 | 9678 | 11032.92 | 12356.8704 | 13716.1261 | 15087.7388 |  | 16596.5126 |  | 18256.1639 |  | 20081.7803 |  | 21889.1405 |  | 23859.1632
| -cheltuieli reparatii [€/an] |  |  | 0 | 3777778 | 3777778 | 3777778 | 4777778 | 4777778 |  | 4777778 |  | 3777778 |  | 3777778 |  | 3777778 |  | 3777778
| -cheltuieli cu apa tehnologica [€/an] |  |  | 0 | 1219750 | 1280737.5 | 1344774.375 | 1412013.0938 | 1454373.4866 |  | 1498004.6912 |  | 1542944.8319 |  | 1589233.1769 |  | 1636910.1722 |  | 1653279.2739
| -consum anual apa tehnologica [m3/an] |  |  | 0 | 10250000 | 10250000 | 10250000 | 10250000 | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000
| - crestere anuala pret apa tehnologica [-] |  |  | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |  | 1.03 |  | 1.03 |  | 1.03 |  | 1.03 |  | 1.01
| -pret apa tehnologica [€/m3] |  |  | 0 | 0.119 | 0.12495 | 0.1312 | 0.13776 | 0.14189 |  | 0.14615 |  | 0.15053 |  | 0.15505 |  | 0.1597 |  | 0.1613
| -cheltuieli cu energia electrica cumparata [€/an] |  |  | 0 | 1294744.5 | 1398324.06 | 1510189.9848 | 1631005.1836 | 1745175.5464 |  | 1867337.8347 |  | 1998051.4831 |  | 2137915.0869 |  | 2287569.143 |  | 2424823.2916
| -energie electrica cumparata [MWhe/an] |  |  | 0 | 22835 | 22835 | 22835 | 22835 | 22835 |  | 22835 |  | 22835 |  | 22835 |  | 22835 |  | 22835
| - crestere anuala pret energ. el. cumparata [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pret energie el. cumparata [€/MWhe] |  |  | 0 | 56.7 | 61.236 | 66.1349 | 71.4257 | 76.4255 |  | 81.7753 |  | 87.4995 |  | 93.6245 |  | 100.1782 |  | 106.1889
| -cheltuieli cu materii prime, materiale [€/an] |  |  | 0 | 2205360 | 2477553.325 | 2684013.0784 | 2898734.1247 | 3108713.5576 |  | 3325964.4764 |  | 3558781.9898 |  | 3807896.729 |  | 4074449.5001 |  | 4323654.1573
| -cheltuieli desulfurare [€/an] |  |  | 0 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
| -alte cheltuieli [€/an] |  |  | 0 | 4244160 | 4244160 | 4244160 | 4244160 | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160
| Anuitati [€/an], din care: |  |  | 0
| -amortizare credit [€] |  |  | 0
| - dobanzi [€/an] |  |  | 0
| -amortizare credit cumulat[€] |  |  | 0
| TVA platit anual [€/an] |  |  | 0
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 0 | 3524495.9314 | 4322166.8868 | 4513811.9395 | 4193256.8181 | 4235312.234 |  | 4484414.8617 |  | 5034049.7175 |  | 5493467.2218 |  | 6802033.4681 |  | 5538413.9147
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 109384424.4588 | 126428508.3779 | 138443491.1687 | 148610403.4519 | 158247520.1926 |  | 168610617.1001 |  | 179751953.5257 |  | 191727547.827 |  | 204597447.5583 |  | 216442710.4782
| -din vanzare caldura [€/an] |  | -fara TVA | 0 | 65559918.0554 | 75826207.4456 | 83889644.691 | 90875609.2561 | 97530930.4031 |  | 104672706.0253 |  | 112336428.6756 |  | 120560176.2374 |  | 129384799.9574 |  | 137556424.0213
| -caldura vanduta annual sub forma de apa fierbinte [MWht/an] |  |  | 0 | 325581.3953 | 331395.3488 | 337209.3023 | 343023.2558 | 348837.2093 |  | 354651.1628 |  | 360465.1163 |  | 366279.0698 |  | 372093.0233 |  | 377906.9767
| - crestere anuala pret apa fierbinte [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pretul caldurii sub forma de apa fiebinte[€/MWht] |  | -fara TVA | 0 | 37.52 | 40.5216 | 43.7633 | 47.2644 | 50.5729 |  | 54.113 |  | 57.9009 |  | 61.954 |  | 66.2908 |  | 70.2682
| -caldura vanduta anual sub forma de abur [MWht/an] |  |  | 0 | 2523372.9471 | 2732994.2219 | 2803678.1453 | 2803678.1453 | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453
| - crestere anuala pret abur [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pretul caldurii sub forma de abur[€/MWht] |  | -fara TVA | 0 | 21.14 | 22.8312 | 24.6577 | 26.6303 | 28.4944 |  | 30.489 |  | 32.6233 |  | 34.9069 |  | 37.3504 |  | 39.5914
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 42452506.4034 | 49230300.9323 | 53181846.4776 | 56362794.1959 | 59344589.7896 |  | 62565911.0748 |  | 66043524.8501 |  | 69795371.5896 |  | 73840647.6009 |  | 77514286.4569
| -energie electrica in cogenerare vanduta anual [MWht/an] |  |  | 0 | 554817.9435 | 627673.9693 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 |  | 644422.6551 |  | 644422.6551 |  | 644422.6551 |  | 644422.6551 |  | 644422.6551
| -energie electrica calificata [MWht/an] |  |  | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 400000
| -energie electrica condensatie [MWht/an] |  |  | 0 | 38700.6879 | 39748.8038 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 |  | 39964.2596 |  | 39964.2596 |  | 39964.2596 |  | 39964.2596 |  | 39964.2596
| -bonus cogenerare [€/A143MWhe] |  |  | 0 | 22 | 20.9 | 19.8 | 18.7 | 17.6 |  | 16.5 |  | 15.4 |  | 14.3 |  | 13.2 |  | 12.1
| - crestere anuala pret energ. el. vinduta [-] |  |  | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.06
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 0 | 56.7 | 61.236 | 66.1349 | 71.4257 | 76.4255 |  | 81.7753 |  | 87.4995 |  | 93.6245 |  | 100.1782 |  | 106.1889
| -din vanzare certificate verzi [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| -cerificate verzi vandute anual [buc/an] |  |  | 0
| -pretul certificatului verde [€/buc] | -fara TVA |  | 0
| -alte venituri anuale [€/an] |  |  | 0 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 0 | 22028099.5715 | 27013543.0427 | 28211324.6218 | 26207855.1133 | 26470701.4624 |  | 28027592.8858 |  | 31462810.7347 |  | 34334170.136 |  | 42512709.1757 |  | 34615086.967
| Venit anual dupa impozitare [€] |  |  | 0 | 23460825.64 | 28218598.1558 | 31753234.6823 | 33082320.2952 | 35940111.2284 |  | 38337900.024 |  | 41663483.0171 |  | 44325424.9143 |  | 46628175.7076 |  | 50911673.0523
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 0 | -22486888.6457 | -31899116.1299 | -38034479.6034 | -29205393.9905 | 4592396.9427 |  | 19990185.7383 |  | 27115768.7314 |  | 41225424.9143 |  | 46628175.7076 |  | 50911673.0523
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 0 | -20442626.0415 | -26362905.8925 | -28575867.4706 | -19947677.0648 | 2851517.1857 |  | 11283938.7062 |  | 13914676.8566 |  | 19231964.9748 |  | 19774898.2667 |  | 19628653.8989
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -42477776 | -62920402.0415 | -89283307.934 | -117859175.4046 | -137806852.4694 | -134955335.2837 |  | -123671396.5775 |  | -109756719.7209 |  | -90524754.7461 |  | -70749856.4795 |  | -51121202.5805
1) | Investitia din anul "0" corespunde valorii remanente (neamortizate) a fondului existent de investitii si investitiilor facute in anul 2008
Flux de cheltuieli si incasari |  |  |  | Perioada de exploatare, anul:
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028
Cheltuieli | Investitie din fonduri proprii [€]
| Cheltuieli anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 169754156.8323 | 180164817.8696 | 191268798.4535 | 202445966.8989 | 213618507.7351 | 224578587.3688 |  | 236819314.2197 |  | 248899052.7718 |  | 261695224.4692 |  | 274285429.3266
| -cheltuieli anuale cu combustibilul [€/an] | -fara TVA |  | 123426847.1556 | 130964674.5507 | 138964026.749 | 147453243.1001 | 155806127.938 | 163579831.3742 |  | 172419036.6484 |  | 181738215.3559 |  | 191632824.0815 |  | 201224693.0117
| -consumul anual de lignit [MWht/an] |  |  | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3078499.4184 | 3056519.8677 |  | 3047972.2647 |  | 3039424.6616 |  | 3032098.1447 |  | 3024771.6278
| - crestere anuala pret lignitului [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pretul lignitului [€/MWht] | -fara TVA |  | 21.6147 | 22.9116 | 24.2863 | 25.7434 | 27.1593 | 28.6531 |  | 30.229 |  | 31.8916 |  | 33.6456 |  | 35.3279
| -consumul anual de huila [MWht/an] |  |  | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 764868.2115 | 759407.2848 |  | 757283.5911 |  | 755159.8974 |  | 753339.5885 |  | 751519.2796
| - crestere anuala pret huila [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pretul huilei [€/MWht] | -fara TVA |  | 34.0822 | 36.1271 | 38.2948 | 40.5925 | 42.825 | 45.1804 |  | 47.6654 |  | 50.2869 |  | 53.0527 |  | 55.7054
| -consumul anual de biomasa [MWht/an] |  |  | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 693753.1789 | 692364.5519 |  | 691824.5303 |  | 691284.5087 |  | 690821.633 |  | 690358.7573
| - crestere anuala pret biomasa [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pretul biomasei [€/MWht] | -fara TVA |  | 25.3635 | 26.8853 | 28.4984 | 30.2083 | 31.8698 | 33.6226 |  | 35.4719 |  | 37.4228 |  | 39.4811 |  | 41.4552
| -consumul anual de gaz natural [MWht/an] |  |  | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 190265.7243 | 188907.2848 |  | 188379.0028 |  | 187850.7207 |  | 187397.9076 |  | 186945.0944
| - crestere anuala pret gaz natural [-] |  |  | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.07
| -pretul gazului natural [€/MWht] | -fara TVA |  | 69.4905 | 74.3548 | 79.5597 | 85.1288 | 91.0878 | 97.464 |  | 104.2865 |  | 111.5865 |  | 119.3976 |  | 127.7554
| -cheltuieli cu munca vie [€/an] |  |  | 28477104.189 | 30898308.2073 | 33524664.4049 | 35706084.9643 | 38028633.5465 | 40690637.8948 |  | 43538982.5474 |  | 45715931.6748 |  | 48001728.2585 |  | 50401814.6714
| -numar salariati [pers] |  |  | 1095 | 1090 | 1085 | 1080 | 1075 | 1075 |  | 1075 |  | 1075 |  | 1075 |  | 1075
| - crestere anuala salariu medui [-] |  |  | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  | 1.07 |  | 1.05 |  | 1.05 |  | 1.05
| -salariu mediu [€/pers] |  |  | 26006.4878 | 28347.0717 | 30898.3082 | 33061.1898 | 35375.4731 | 37851.7562 |  | 40501.3791 |  | 42526.4481 |  | 44652.7705 |  | 46885.409
| -cheltuieli reparatii [€/an] |  |  | 3777778 | 3777778 | 3777778 | 3777778 | 3777778 | 3777778 |  | 3777778 |  | 3777778 |  | 3777778 |  | 3777778
| -cheltuieli cu apa tehnologica [€/an] |  |  | 1669812.0666 | 1686510.1873 | 1703375.2892 | 1720409.042 | 1737613.1325 | 1754989.2638 |  | 1772539.1564 |  | 1790264.548 |  | 1808167.1935 |  | 1826248.8654
| -consum anual apa tehnologica [m3/an] |  |  | 10250000 | 10250000 | 10250000 | 10250000 | 10250000 | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000 |  | 10250000
| - crestere anuala pret apa tehnologica [-] |  |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01
| -pret apa tehnologica [€/m3] |  |  | 0.16291 | 0.16454 | 0.16618 | 0.16784 | 0.16952 | 0.17122 |  | 0.17293 |  | 0.17466 |  | 0.17641 |  | 0.17817
| -cheltuieli cu energia electrica cumparata [€/an] |  |  | 2570312.6891 | 2724531.4504 | 2888003.3375 | 3061283.5377 | 3229654.1323 | 3407285.1096 |  | 3594685.7906 |  | 3792393.5091 |  | 4000975.1521 |  | 4201023.9097
| -energie electrica cumparata [MWhe/an] |  |  | 22835 | 22835 | 22835 | 22835 | 22835 | 22835 |  | 22835 |  | 22835 |  | 22835 |  | 22835
| - crestere anuala pret energ. el. cumparata [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pret energie el. cumparata [€/MWhe] |  |  | 112.5602 | 119.3138 | 126.4727 | 134.061 | 141.4344 | 149.2133 |  | 157.42 |  | 166.0781 |  | 175.2124 |  | 183.973
| -cheltuieli cu materii prime, materiale [€/an] |  |  | 4588142.732 | 4868855.474 | 5166790.6729 | 5483008.2548 | 5794540.9858 | 6123905.7265 |  | 6472132.0769 |  | 6840309.6841 |  | 7229591.7837 |  | 7609710.8684
| -cheltuieli desulfurare [€/an] |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000
| -alte cheltuieli [€/an] |  |  | 4244160 | 4244160 | 4244160 | 4244160 | 4244160 | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160 |  | 4244160
Anuitati [€/an], din care:
-amortizare credit [€]
- dobanzi [€/an]
-amortizare credit cumulat[€]
TVA platit anual [€/an]
| Impozitul anual pe profit [€/an] |  |  | 5924383.4039 | 5693985.3478 | 6185014.6268 | 6800393.8183 | 7348407.8532 | 7878386.4357 |  | 8435496.9925 |  | 9152652.3837 |  | 9908401.2179 |  | 10572476.3758
Venituri | Incasari anuale totale [€/an] | -fara TVA |  | 228616553.1069 | 237587226.2933 | 251760139.8709 | 266783428.2631 | 281381056.8176 | 295653502.5919 |  | 311376170.4227 |  | 327938130.1697 |  | 345457732.0812 |  | 362198406.6751
| -din vanzare caldura [€/an] |  | -fara TVA | 145809809.4625 | 154558398.0303 | 163831901.9121 | 173661816.0268 | 183213215.9083 | 193289942.7833 |  | 203920889.6364 |  | 215136538.5664 |  | 226969048.1875 |  | 238317500.5969
| -caldura vanduta annual sub forma de apa fierbinte [MWht/an] |  |  | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 | 377906.9767 |  | 377906.9767 |  | 377906.9767 |  | 377906.9767 |  | 377906.9767
| - crestere anuala pret apa fierbinte [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pretul caldurii sub forma de apa fiebinte[€/MWht] |  | -fara TVA | 74.4843 | 78.9534 | 83.6906 | 88.712 | 93.5911 | 98.7387 |  | 104.1693 |  | 109.8986 |  | 115.943 |  | 121.7402
| -caldura vanduta anual sub forma de abur [MWht/an] |  |  | 2803678.1453 | 2803678.1453 | 2803678.1453 | 2803678.1453 | 2803678.1453 | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453 |  | 2803678.1453
| - crestere anuala pret abur [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pretul caldurii sub forma de abur[€/MWht] |  | -fara TVA | 41.9669 | 44.4849 | 47.154 | 49.9832 | 52.7323 | 55.6326 |  | 58.6924 |  | 61.9205 |  | 65.3261 |  | 68.5924
| -din vanzare energie electrica [€/an] | -fara TVA |  | 81434743.6443 | 81656828.263 | 86556237.9588 | 91749612.2363 | 96795840.9093 | 100991559.8086 |  | 106083280.7864 |  | 111429591.6033 |  | 117116683.8937 |  | 122508906.0782
| -energie electrica in cogenerare vanduta anual [MWht/an] |  |  | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 644422.6551 | 636957.625 |  | 634055.009 |  | 631152.6496 |  | 628665.1193 |  | 626177.7812
| -energie electrica calificata [MWht/an] |  |  | Perioada de exploatare, anul: 11 2019: 400000
| -energie electrica condensatie [MWht/an] |  |  | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39964.2596 | 39869.2897 |  | 39831.9057 |  | 39794.2651 |  | 39761.7954 |  | 39729.1335
| -bonus cogenerare [€/A143MWhe] |  |  | Perioada de exploatare, anul: 11 2019: 11
| - crestere anuala pret energ. el. vinduta [-] |  |  | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.055 | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.055 |  | 1.05
| -pretul energiei electrice [€/MWht] | -fara TVA |  | 112.5602 | 119.3138 | 126.4727 | 134.061 | 141.4344 | 149.2133 | 0 | 157.42 | 0 | 166.0781 | 0 | 175.2124 | 0 | 183.973 | 0
| -din vanzare certificate verzi [€/an] | -fara TVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
-cerificate verzi vandute anual [buc/an]
| -pretul certificatului verde [€/buc] | -fara TVA
| -alte venituri anuale [€/an] |  |  | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 |  | 1372000 |  | 1372000 |  | 1372000 |  | 1372000
| Venit impozabil anual [€] |  |  | 37027396.2746 | 35587408.4237 | 38656341.4174 | 42502461.3642 | 45927549.0825 | 49239915.2231 |  | 52721856.2031 |  | 57204077.3979 |  | 61927507.612 |  | 66077977.3485
| Venit anual dupa impozitare [€] |  |  | 52938012.8706 | 51728423.0759 | 54306326.7906 | 57537067.546 | 60414141.2293 | 63196528.7874 |  | 66121359.2106 |  | 69886425.0142 |  | 73854106.3941 |  | 77340500.9727
| Venitul net anual [€/an] |  |  | 52938012.8706 | 51728423.0759 | 54306326.7906 | 57537067.546 | 60414141.2293 | 63196528.7874 |  | 66121359.2106 |  | 69886425.0142 |  | 73854106.3941 |  | 77340500.9727
| Venitul net actualizat anual [€/an] |  |  | 18554450.5618 | 16482269.7435 | 15730608.4656 | 15151308.166 | 14462665.0798 | 13753405.9449 |  | 13081758.4202 |  | 12569687.8341 |  | 12075736.5508 |  | 11496172.6578
| Venitul net actualizat cumulat [€/an] |  |  | -32566752.0187 | -16084482.2752 | -353873.8096 | 14797434.3564 | 29260099.4361 | 43013505.3811 |  | 56095263.8013 |  | 68664951.6355 |  | 80740688.1862 |  | 92236860.844
|  | -Venitul net actualizat [€] |  | Perioada de exploatare, anul: 14 2022: 92236860.844
|  | -Termenul de recuperare in valori actualizate [ani] |  | Perioada de exploatare, anul: 14 2022: 13.0234
|  | -Indicele de profitabilitate [€/$] |  | Perioada de exploatare, anul: 14 2022: 1.2927
|  | -Rata interna de rentabilitate [%] |  | Perioada de exploatare, anul: 14 2022: 13.31%

## Plan Investitii
| Anul/Investitia [mii Euro] |  | Total | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
1 | Finalizare colectare cenusa uscata, stocare in siloz, umidificare | G | 1900 | 2008: 1900
2 | Finalizare PIF TA8-DKT 6,8 ,TA9-TKR 4,2 | O | 1000 | 2008: 1000
3 | Inlocuire conducte transport AF | G | 8300 | 2008: 900; 2012: 1400; 2013: 2000; 2014: 2000; 2015: 2000
4 | Instalatie pompare si transport slam dens | G | 9000 | 2008: 900; 2010: 7500; 2011: 600
5 | Turbina TA10 140/35 bar, 120 t/h 10 MW | G | 5600 | 2009: 3200; 2010: 2400
6 | Inlocuire REH TA4 | O | 330 | 2009: 330
7 | Suprainaltare depozit cenusa cu slam dens | O | 16900 |  | 1500 | 1500 | 1900 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
8 | Evacuare uscata a zgurii | O | 500 | 2009: 500
9 | Suprainaltare depozit cenusa | O | 11900 | 2009: 3300; 2010: 3300; 2011: 2700; 2012: 2600
10 | Electrofiltre C7 | G | 4000 | 2010: 2000; 2011: 2000
11 | Electrofiltre C6 | G | 4000 | 2011: 2000; 2012: 2000
12 | Electrofiltre C5 | G | 4000 | 2011: 2000; 2012: 2000
13 | Desulfurare C7 | G | 18000 | 2010: 8000; 2011: 5500; 2012: 4500
14 | Desulfurare C5+C6 | G | 36000 | 2011: 16000; 2012: 11000; 2013: 9000
15 | Reabilitare C7 | G | 7000 | 2010: 7000
16 | Reabilitare C6 | G | 7000 | 2011: 7000
17 | Reabilitare C5 | G | 7000 | 2012: 7000
18 | Inlocuire conducte abur viu | O | 2700 | 2009: 570; 2010: 1130; 2011: 1000
19 | Sistematizare conducte interne abur | O | 2000 | 2009: 1000; 2010: 1000
20 | Instalare turbina noua in condensatie cu priza TA7 | L | 18700 | 2010: 6700; 2011: 6000; 2012: 6000
21 | Reabilitare TA5 | L | 6400 | 2011: 3200; 2012: 3200
22 | Reabilitare TA6 | L | 6400 | 2011: 3200; 2012: 3200
23 | Reabilitare circuit racire si statie pompe noua | L | 7400 | 2010: 7400
24 | Reabilitare turn racire nr.1 | O | 1300 | 2012: 1300
25 | Reabilitare turn racire nr.2 | O | 1400 | 2013: 1400
26 | Retehnologizare Termoficare interna | G | 8600 | 2013: 7000; 2014: 1600
27 | Retehnologizare instalatii apa alimentare (EPA) | L | 4920 | 2010: 1640; 2011: 1640; 2012: 1640
28 | Dispecer centralizat | O | 300 | 2014: 300
29 | Statia electrica 110 kv | L | 9000 | 2011: 4500; 2012: 4500
30 | Statii 6 kV Anexe | O | 2000 | 2014: 1300; 2015: 300; 2016: 400
31 | Statii 0,4 kV Anexe | O | 1800 | 2014: 1200; 2015: 300; 2016: 300
|  | Total | 215350 | 4700 | 10400 | 49570 | 59240 | 52740 | 21800 | 8800 | 5000 | 3100
| Consultanta |  | 3000 | 2009: 1000; 2010: 1000; 2011: 1000
| Investitia totala 2009-2016 |  | 213650 |  | 11400 | 50570 | 60240 | 52740 | 21800 | 8800 | 5000 | 3100
| Granturi | G | 120400 | 3700 | 3200 | 26900 | 35100 | 27900 | 18000 | 3600 | 2000 | 0
| Surse proprii | O | 42130 | 1000 | 7200 | 6930 | 5600 | 6300 | 3800 | 5200 | 3000 | 3100
| Imprumut | L | 52820 | 0 | 0 | 15740 | 18540 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2000 | 2300 | 2000 | 0