## tabelul 9.1
Rezultatele calculelor de eficienţă economică pentru soluţiile 1, 2 şi 3.1 de alimentare cu căldură a Municipiului Râmnicu Vâlcea
tabelul 9.1
Solutia |  | Nec. cald. dimens. | Caracteristici sursa | [5 empty] | Investitii | [5 empty] | Indicatori de eficienta economica
|  |  | Tip | qC | PC | η |  |  | surse | retea gaze | sistem transp. | sistem distr. | sistem dispecer | totala | VNA | TRB | TRA | IP | RIR
|  | [MWt] | - | [MWt] | [MWe] | [%] |  |  | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [ani] | [ani] | - | [%]
Surse in PT - soluţia 1- | Zona 1 | 82.9163 | CT | 94.855 | - | 88.3061 | - | 88.321 | 11431000 | - | - | 11660000 | - | 23091000 | 1554539.6122 | 7.9024 | 16.0142 | 1.0673 | 10.99%
|  |  | CCMAI | 92.6819 | 8.54 | 81.7859 | - | 81.2688 | 18259000 | - | - | 11660000 | - | 29919000 | 3549685.6035 | 7.5863 | 14.0304 | 1.1186 | 11.71%
| Zona 2 | 55.5303 | CT | 58.682 | - | 88.8098 | - | 88.8706 | 8120500 | - | - | 7542000 | - | 15662500 | 1403961.3652 | 7.7904 | 15.0236 | 1.0896 | 11.3%
|  |  | CCMAI | 62.5955 | 5.855 | 81.9095 | - | 81.5518 | 13418500 | - | - | 7542000 | - | 20960500 | 1881836.9906 | 7.8241 | 15.025 | 1.0898 | 11.29%
| Zona 3 | 44.2275 | CT | 51.78 | - | 88.2224 | - | 88.2258 | 6236000 | - | - | 10000000 | - | 16236000 | -3389008.0864 | 10.6937 | >durata de viata | 0.79127 | nu are sens
|  |  | CCMAI | 49.6569 | 4.08 | 82.1759 | - | 79.8556 | 9427000 | - | - | 10000000 | - | 19427000 | -1799469.8953 | 9.3552 | >durata de viata | 0.90737 | nu are sens
| Zona 4 | 30.1503 | CT | 33.46 | - | 88.4647 | - | 88.4985 | 4236000 | - | - | 4750000 | - | 8986000 | 343167.79 | 8.1601 | 17.017 | 1.0382 | 10.56%
|  |  | CCMAI | 33.59 | 3.34 | 81.7848 | - | 81.3764 | 7031000 | - | - | 4750000 | - | 11781000 | 1044802.4661 | 7.8239 | 15.0256 | 1.0887 | 11.28%
| Total municipiu | 212.8244 | CT | 238.777 | - | 88.4647 | - | 88.4985 | 30023500 | - | - | 33952000 | - | 63975500 | -87339.319 | 8.4686 | >durata de viata | 0.99863 | nu are sens
|  |  | CCMAI | 238.5244 | 21.815 | 81.8969 | - | 81.4386 | 48135500 | - | - | 33952000 | - | 82087500 | 4676855.1648 | 8.043 | 17.003 | 1.057 | 10.83%
Surse de zona - soluţia 2- | Zona 1 | 82.9163 | CT | 87 | - | 78.96 | - | 78.5484 | 5533000 | - | 9652000 | 11660000 | 168000 | 27013000 | -12302626.8587 | 15.9323 | >durata de viata | 0.54457 | nu are sens
|  |  | CCTG | 93.6217 | 7.648 | 80.8269 | - | 80.162 | 7140000 | - | 9652000 | 11660000 | 168000 | 28620000 | 901276.1979 | 8.1217 | 18.0034 | 1.0315 | 10.47%
|  |  | CCMAI | 99.0048 | 11.4 | 77.0868 | - | 76.4746 | 13128500 | - | 9652000 | 11660000 | 168000 | 34608500 | -6070617.9393 | 10.1469 | >durata de viata | 0.82459 | nu are sens
| Zona 2 | 55.5303 | CT | 69.9 | - | 79.0735 | - | 78.7873 | 4645000 | - | 3452000 | 7542000 | 117000 | 15756000 | -5431514.9962 | 12.8749 | >durata de viata | 0.65527 | nu are sens
|  |  | CCTG | 58.5155 | 4.427 | 81.1673 | - | 80.8327 | 4763000 | - | 3452000 | 7542000 | 117000 | 15874000 | 4459141.843 | 6.5902 | 11.0191 | 1.2809 | 13.97%
|  |  | CCMAI | 60.8576 | 7.6 | 76.8768 | - | 76.4243 | 9369030 | - | 3452000 | 7542000 | 117000 | 20480030 | -1176993.574 | 8.9021 | >durata de viata | 0.94253 | nu are sens
| Zona 3 | 44.2275 | CT | 52.5 | - | 78.9324 | - | 78.4894 | 3696000 | - | 1553000 | 10000000 | 54000 | 15303000 | -7687136.4592 | 17.7906 | >durata de viata | 0.49767 | nu are sens
|  |  | CCTG | 49.6709 | 2.592 | 80.9171 | - | 80.2941 | 3830000 | - | 1553000 | 10000000 | 54000 | 15437000 | -1882594.8131 | 9.4967 | >durata de viata | 0.87805 | nu are sens
|  |  | CCMAI | 52.7446 | 6 | 77.0243 | - | 76.3589 | 7808130 | - | 1553000 | 10000000 | 54000 | 19415130 | -4790840.9153 | 11.1481 | >durata de viata | 0.75324 | nu are sens
| Zona 4 | 30.1503 | CT | 34.8 | - | 79.0346 | - | 78.7062 | 2660000 | - | 1044000 | 4750000 | 38000 | 8492000 | -2800421.608 | 12.5438 | >durata de viata | 0.67023 | nu are sens
|  |  | CCTG | 32.339 | 4.443 | 78.1789 | - | 77.5535 | 3682000 | - | 1044000 | 4750000 | 38000 | 9514000 | 3282009.504 | 6.2698 | 10.0258 | 1.345 | 14.85%
|  |  | CCMAI | 36.7446 | 6 | 75.9082 | - | 75.3655 | 6790520 | - | 1044000 | 4750000 | 38000 | 12622520 | -1548305.7912 | 9.5409 | >durata de viata | 0.87734 | nu are sens
| Total municipiu | 212.8244 | CT | 244.2 | - | - | - | - | 16534000 | - | 15701000 | 33952000 | 377000 | 66564000 | -28221699.9221 | 14.9087 | >durata de viata | 0.57602 | nu are sens
|  |  | CCTG | 234.1471 | 19.11 | - | - | - | 19415000 | - | 15701000 | 33952000 | 377000 | 69445000 | 6759832.7317 | 7.6466 | 15.0139 | 1.0973 | 11.42%
|  |  | CCMAI | 249.3517 | 31 | - | - | - | 37096180 | - | 15701000 | 33952000 | 377000 | 87126180 | -13586758.2198 | 9.9094 | >durata de viata | 0.84406 | nu are sens
Sursa unica |  | 212.8244 | CT | 232 | - | 78.9954 | - | 78.6238 | 12842000 | - | 16201000 | 33952000 | 377000 | 63372000 | -24841615.3242 | 14.0055 | >durata de viata | 0.608 | nu are sens
|  |  | CCTG | 230.5212 | 21.856 | 81.1298 | - | 80.7085 | 15535000 | - | 16201000 | 33952000 | 377000 | 66065000 | 18329002.7021 | 6.6074 | 11.0223 | 1.2774 | 13.93%
- soluţia 3.1.1 |  |  | CCMAI | 268.0143 | 34.2 | 76.4943 | - | 75.9053 | 35626030 | - | 16201000 | 33952000 | 377000 | 86156030 | -12073389.2979 | 9.7307 | >durata de viata | 0.85987 | nu are sens
2 surse municip. -soluţia 3.1.2- | Zona 1+2+3 | 182.6741 | CCTG | 197.4705 | 17.92 | 81.2134 | - | 80.747 | 13772000 | - | 15157000 | 29202000 | 339000 | 58470000 | 11334575.1123 | 7.0553 | 12.0437 | 1.1939 | 12.78%
| Zona 4 | 30.1503 | CCTG | 32.339 | 4.443 | 78.1789 | - | 77.5535 | 3682000 | - | 1044000 | 4750000 | 38000 | 9514000 | 3282009.504 | 6.2698 | 10.0258 | 1.345 | 14.85%
| Total municipiu | 212.8244 | CCTG | 229.8094 | 22.363 | - | - | - | 17454000 | - | 16201000 | 33952000 | 377000 | 67984000 | 14616584.6163 | 6.9336 | 12.0237 | 1.215 | 13.08%